운휴중인 고압 회전기기 절연저항 측정 계기명:YOKOGAWA 2000V/5000㏁ 측정일:2014년 10월 20일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
1	송수모타 1호	5000	5000	5000	0	0	0	150	양호
2	송수모타 2호	5000	5000	5000	0	0	0	150	양호
3	송수모타 3호	3000	3000	3000	0	0	0	150	양호
4	송수모타 4호									운전중
5	송수모타 5호	1500	1500	1500	0	0	0	150	양호
6	송수모타 6호	5000	5000	5000	0	0	0	150	양호
7	송수모타 7호	1300	1300	1300	0	0	0	150	양호
8	송수모타 8호	200	200	200	0	0	0	150	양호
9	송수모타 9호	1500	1500	1500	0	0	0	150	양호
10	송수모타 10호									운전중
11	송수모타 11호	5000	5000	5000	0	0	0	150	양호
12	회수조 저압모타 1호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
13	회수조 저압모타 2호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
14	회수조 저압모타 3호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
15
16
17
18
19
20

운휴중인 고압 회전기기 절연저항 측정 계기명:YOKOGAWA 500V/1000㏁ 측정일:2014년 10월 21일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
1	2,3계열 역세펌프 1호	200	200	200	0	0	0	0.3	양호
2	2,3계열 역세펌프 2호	200	200	200	0	0	0	0.3	양호
3	2,3계열 역세펌프 3호	200	200	200	0	0	0	0.3	양호
4	2침전지 샘플링 모타 1	70		70				0.3	양호
5	3침전지 샘플링 모타 2	60		60				0.3	양호
6	2여과지 샘플링 모타	20		20	0	0	0	0.3	양호
7	1정수지 유출 전동밸브 1호	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0.3	양호
8	1정수지 유출 전동밸브 2호	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0.3	양호
9	2정수지 유입 전동밸브	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
10	2정수지 유출 전동밸브	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
11	3정수지 유입 전동밸브	10	10	10	0	0	0	0.3	양호
12	3정수지 유출 전동밸브	100	100	100	0	0	0	0.3	양호
13	송수실 배수모타 1호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
14	송수실 배수모타 2호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
15	송수모타 대현산 메인	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0.3	양호
16	송수모타 와우산 메인	2	2	2	0	0	0	0.3	양호
17	송수실 전동밸브 1	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
18	송수실 전동밸브 2	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
19	송수실 전동밸브 3	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
20	송수실 전동밸브 4	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호

운휴중인 고압 회전기기 절연저항 측정 계기명:YOKOGAWA 500V/1000㏁ 측정일:2014년 10월 21일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
21	송수실 전동밸브 5	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
22	송수실 전동밸브 6	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
23	송수실 전동밸브 7	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
24	송수실 전동밸브 8	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
25	송수실 전동밸브 9	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
26	송수실 전동밸브 10	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
27	송수실 전동밸브 11	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
28	2배수정 배수펌프 1호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
29	2배수정 배수펌프 2호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
30	2배수정 배수펌프 3호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

운휴중인 저압 회전기기 절연저항 측정 계기명:YOKOGAWA 500V/1000㏁ 측정일:2014년 10월 22일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
41	옥내 소화전 주펌프	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
42	옥내 소화전 보조펌프	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
43	오수펌프 1호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
44	오수펌프 2호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
45	본관 배수펌프 1호	10	10	10	0	0	0	0.3	양호
46	본관 배수펌프 2호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
47	헬스장 배기휀	2	2	2	0	0	0	0.3	양호
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

운휴중인 저압 회전기기 절연저항 측정 계기명:YOKOGAWA 500V/1000㏁ 측정일:2014년 10월 23일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
1	오니장 방류수 1호	300	1000	300	0	0	0	0.3	양호
2	오니장 방류수 2호	200	120	200	0	0	0	0.3	양호
3	오니장 방류수 3호	200	300	300	0	0	0	0.3	양호
4	농축슬러지 이송펌프 1호									운전중
5	농축슬러지 이송펌프 2호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
6	농축슬러지 이송펌프 3호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
7	농축슬러지 이송펌프 4호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
8	회수조스러지 이송 1호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
9	회수조스러지 이송 2호	600	800	1000	0	0	0	0.3	양호
10	회수조스러지 이송 3호	200	300	300	0	0	0	0.3	양호
11	회수조스러지 이송 4호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
12	배니지 이송 1호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
13	배니지 이송 2호									운전중
14	배니지 이송 3호	64	64	64	0	0	0	0.3	양호
15	1차농축조 이송 1호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
16	오니처리장 배수펌프 1호	20	20	20	0	0	0	0.3	양호
17	오니처리장 배수펌프 2호	1000	1000	1000	0	0	0	0.3	양호
18	정량펌프1호	150	200	200	0	0	0	0.3	양호
19	정량펌프2호	300	300	300	0	0	0	0.3	양호
20