접 지 저 항 측 정 기 록 표 측정일 : 2014년 5월 19일
시설장소	접지명칭	표준치(Ω)	측정치(Ω)	결과	비고
송수실	특고압	10	2.1	양호
송수실	고압	10	2.0	양호
송수실	저압	100	2.4	양호
송수실	GTR	10	2.0	양호
송수실	피뢰침	10	9.6	양호
본관	피뢰침	10		불량	접지선 단선 측정불가
본관	MCC반	100	3.0	양호
본관	제어실UPS	100	11.4	양호
2,3계열	피뢰침 1	10	8	양호
2,3계열	피뢰침 2	10	22	불량
2계열	MCC반	100	5.0	양호
3계열	MCC반	100	6.4	양호
오니처리장	고압반	10	2.0	양호
오니처리장	MCC반	100	4.0	양호
오니처리장	피뢰침	10	7.0	양호
약품실	피뢰침	10	125	불량
약품실	MCC반	100	3.6	양호
약품저장탱크	피뢰침	10	7.8	양호
염소실	MCC반	100	4.2	양호
웰빙센타	피뢰침	10		불량	접지선 단선 측정불가
2배수정	분전반	100	3.8	양호
활성탄	피뢰침	10	4.8	양호
CO2	MCC반	100	3.0	양호
수충격 장치	피뢰침	100	7.2	양호
2,3계열 고압반	고압반	10	2.8	양호

순번	장소	기준치(Ω)	측정치(Ω)	판정 결과	비 고
1	정문 앞	100	3.4	양호
2	3여과지 앞	100	2.4	양호
3	식당앞	100	2.6	양호
4	본관 앞	100	4.2	양호
5	주차장	100	4,0	양호
6	3정수지 앞1(본관)	100	3.6	양호
7	3정수지 앞2	100	3.4	양호
8	후문(경비실)	100	4.0	양호
9	3여과지 뒤 코너	100	3.5	양호
10	3침전지 뒤	100	3.7	양호
11	안전관리실 앞	100	2.4	양호
12	3침전지 코너	100	3.0	양호
13	한강사업본부 앞	100	3.9	양호
14	한강사업본부코너	100	4.4	양호
15
16
17
18
19
20

사업소내 가로등 접지저항 측정결과

사업소내 외등 및 기기외함 접지저항 측정결과

순 번	장 소	기준치(Ω)	측정치(Ω)	판정 결과	비 고
1	2침전지 조작반	100	2.0	양호
2	3침전지 조작반	100	10	양호
3	정문	100	3.8	양호
4	정문 계량기	100	8.2	양호
5	물청소 급수펌프	100	6.3	양호
6	유량전송반	100	3.0	양호
7	드럼스크린판넬	100	5.4	양호
8	배니지 협착물스크린	100	2.2	양호
10