‘14.3.27(목)16:00

4층회의실

유수율 향상대책

회   의   자   료

서부수도사업소

보 고 순 서

■  유수율T/F팀 보고

1. 유수율 현황 및 평가기준

유수율 총괄팀 (행정6급 김대진) ………… 3

2. ‘14. 2～3월납기 조정량 증감 분석보고

조정량 관리팀 (행정6급 김광석) ………… 9

3. 급수운영과 공급량 관리실적 및 향후계획보고

공급량관리1팀 (시설6급 김홍준) ………… 11

4. 시설관리과 공급량 관리실적 및 향후계획보고

공급량관리2팀 (시설7급 강정구) ………… 15

5. 누수탐지 성과 및 탐지계획 보고

누수탐지팀 (시설6급 강동철)………… 18

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 2014년 1월 전년대비                                                                                                                (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	88.87	82.73	95.12	92.35	91.03	86.58	85.78	92.19	86.62
	2013년	87.88	79.20	94.77	89.86	90.27	85.63	86.17	88.97	91.01
	증감	0.99	3.53	0.35	2.49	0.76	0.95	-0.39	3.22	-4.39

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-2월	185,887	177,155	-8,732	-4.70	19,618	18,702	-915	-4.66	0.04
	1 월	98,612	93.536	-5,075	-5.15	10,395	9,925	-469	-4.51	0.64
	2 월	87,275	83.619	-3,656	-4.19	9,223	8,777	-445	-4.83	-0.64
	3월 (24일)	70,737	70,445	-693	-0.98	7,833	7,705	-127	-1.63	-0.65
조정량	소계	177,801	170,737	-7,064	-3.97	19,094	18,400	-694	-3.63	0.34
	12 월	91,139	87,608	-3,531	-3.87	9,243	8,959	-284	-3.07	0.80
	1 월	86,662	83,129	-3,533	-4.08	9,851	9,441	-410	-4.16	-0.08

3.  중블록별 현황

○ 구별 유수율 및 공급량(조정량) 변화추이

- 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
전년대비 유수율 (1월유수율)	2014년	95.1	91.6	75.0	45.8	131.6	21.5	145.5	121.6
	2013년	94.8	94.0	78.3	63.5	130.5	17.7	128.2	116.2
	증 감	0.3	-2.4	-3.3	-17.7	1.0	3.9	17.3	5.4
공급량 증감율 (%)	1 월	-4.4	-0.6	8.7	10.1	-5.8	-5.5	-1.4	-10.8
	2 월	-4.9	-2.1	0.2	-1.4	-1.8	-5.0	-2.7	-4.4
	3월(24일)	-1.6	-3.1	-10.2	-1.4	0.0	1.4	-2.2	0.1
조정량 증감율(%)	전년2개월	-3.6	-4.5	-5.3	-13.3	-2.6	-2.5	18.8	-6.8
	전납기2개월	-5.8	-6.7	-4.7	-8.4	-7.7	-9.0	-1.9	-8.5

※ 백련 조정량은 ‘13.1월 가재울 뉴타운 신개전수전(증산3중블록)이 전산코드 착오부여로              백련중블록에 조정량 +10만톤 됨에따라 전년대비 감소율이 높아짐

- 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
전년대비 유수율 (1월유수율)	2014년	97.5	155.1	73.6	133.8	71.3	93.4
	2013년	96.0	152.3	71.7	137.2	69.7	93.2
	증 감	1.5	2.8	1.9	-3.4	1.6	0.2
공급량 증감율 (%)	1 월	-15.9	-49.2	-7.4	8.3	-13.0	-3.4
	2 월	-14.3	-49.4	-7.1	9.6	-9.8	-6.0
	3월(24일)	-9.2	-49.1	-4.9	11.1	-2.8	-5.7
조정량 증감율(%)	전년2개월	-3.6	-0.3	-3.8	-2.1	-6.2	-2.2
	전납기2개월	-6.4	-7.9	-6.1	-6.3	-6.1	-4.4

※ 증산 4중블록은 불광천 송배수관 공사관계로 3말까지 증산1중블록 공급라인으로      약 절반정도 공급중에 있으나, 2개중블록 합산 공급량은 감소상태임.

․  1월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -6.6%

․  2월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -5.6%

․  3월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -0.4%

- 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
전년대비 유수율 (1월유수율)	2014년	95.6	84.4	115.7	93.5	113.9
	2013년	94.1	81.7	120.7	90.0	110.8
	증 감	1.5	2.6	-5.0	3.5	3.1
공급량 증감율 (%)	1 월	1.5	-7.1	42.3	-8.8	-2.9
	2 월	1.0	-7.5	43.9	-13.4	-4.0
	3월(24일)	8.4	1.1	58.8	-12.5	-1.0
조정량 증감율(%)	전년2개월	-2.9	-1.4	-7.7	-5.4	-1.1
	전납기2개월	-4.2	-4.1	-0.9	-6.8	-5.2

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(13.5월)

4. 2013년 상반기 유수율 평가표

5. ’13 유수율 향상 평가기준(안) 요약

연번

항  목

배점

평   가   기   준

최근 평가결과

계

100

1

유수율

증대실적

60

- 목표달성도(55점) = (목표달성도 ÷  1위 사업소의 달성도)×55점

- 유수율 순위(5점) = 유수율 1위 5.0점,  0.2점씩 감점 최하 3.6점

- 가·감점(0.5점) : 목표대비달성도(%)로 가·감점(최고0.5점)

․ 초과시 가점(목표대비달성도 초과) : 0.1～0.5점

․ 미달시 감점(목표대비달성도 미달): 0.3～0.5점

- ‘13년 상반기

사업소간 최대 4.18점차

※1～3위간 점수차 : 0.78점

2

누수탐지

7

①

탐 지      실 적

6

- 목표 달성율 1위  6.0점, 순차적으로 0.2점씩 감점 최하 4.6점 부여

- 누수탐지 성과평가시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

※ 건당 구경별 적출실적 가점 부여

- 오탐

구분(㎜)	80~100	150~200	250~300	350~500	600~900	1,000이상
배 점	0.5	1	1.5	2	2.5	3

1건당 정탐 건수 0.5건 감 조치

- 가점 : 누수 취약지역 추진 계획 수립 및 실적 관리 0.3점 가점

※ 단일 배관·수계전환 불가지역 등, 송구관의 곡선부,

지하철역 주변, 3회이상 누수다발관

- 상대평가 (점수차 1.6점)

※ 구경별 적출실적 가점 부여

추가로 점수차 커짐

②기간제 근로자관리

1

- 감점사항 : 출퇴근 관리 및 근로자 근무평가 미실행(각 0.5점)

모두 만점

3

기존관 철 거

3

- 철거률(철거연장÷ 사업소별 정비목표)에 따라 배점 부여

철거률(%)	65이하	66~70	71~75	75~80	81이상
배 점	1.5	2.0까지	2.5까지	2.9까지	3.0

- 2012년 사업소간 0.1점차

(년말평가)

4

불용관정비

4

①과년도 불용관정비

1

- 미 정비건수 1건에 0.1점씩 감점(최대1점)

모두 만점

(우리사업소 대상 없음)

②현년도

불용관정비

3

- 산출식 = (실적÷목표) × 3점

- 50mm이하 적출시 1건당 0.1점 감점(최대 1점 감점)

- 80mm이하 적출시 1건당 0.2점 감점(최대 0.8점 감점)

※ 보고서 작성 후 관리(분기당 1회이상)하는 건에 대하여는

미 감점 처리

- 2013년 상반기

사업소간 0.1점차

5

유수장애

상수도관이설

2

- 기존과 동일

- 산출식 = (정비실적÷정비대상) × 2점

- 정비대상 : 본부 및 사업소 대상 전체(대상 추후 통보)

- 감점 : 미통보 정비대상 발견시 건당 0.3점 감점

- 2012년 모두 만점

(년말평가)

6

재개발 ․ 재건축

지역관리

3

- 계획수립(1점) : 우수(1), 보통(0.5), 저조(0.0)

- 관리실적(2) : 우수(2), 양호(1.5), 보통(1.0), 미흡(0.5), 저조(0.0)

※ 감점 : 누수 ․ 도수 ․ 플러그 미설치 적발(건당 0.3점 감점)

※ 자체점검 시 3건 적발하면 본부 점검시 적발된 1건 상쇄

- 2013년 상반기 0.6점차

연번

항  목

배점

평   가   기   준

최근 평가결과

7

유량계 및

유량감시시스템 관리

5

- 점검 체크리스트 산정표 의하여 평가

※ 점검 체크리스트 상·하반기 각각 별도 통보 예정

- 평점 산정 방식

= ( 실적률/1위사업소 실적률)×배점 5점(소수점2자리)

※ 실적률 = 양호물량(대상물량 - 지적건수)/점검대상물량

- 2013년 상반기 0.35점차

8

가압급수 지역관리

4

- 가압급수 지역 유수율 편차해소 및 정확도 개선

점  검  내  용

점수

- 가압급수 지역 유수율 편차해소 추진

※ 산출식 : {(-유수율 과대과소 가압급수지역)

÷전체 가압급수지역}×3점

3점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선

1점

감점

․ 수전정보와  상이한 경우 1건당 0.1점 감점

※ 자료(도면) 미제출시 1점 감점

총 점

- 편차해소 추진점수(3.0만점)와 유수율 정확도

개선점수(1.0만점) 합한 후 상대평가

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3

- 상대평가

순위간 0.1점차 최대 0.7점

9

조례위반

처분추징실적

4

- 추징량 최고 4.0점 부터 0.1점씩 순차적으로 감점

※ 조례위반사항이 언론보도에 발표되어

아리수 이미지 훼손한 경우 0점 처리

- 상대평가 0.7점차

10

중블록

유수율

목표관리

5

- 중블록별 유수율 목표관리 추진

점 검 내 용		점수
- 중블록별 유수율 편차해소 추진 ※ 산출식 : ｛(중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수｝ × 3점		3점
- 중블록별 유수율 목표관리 추진사항 실행 여부		2점
감점사항	․ 중블록별 공급량 일일 결산제 실행 □ 월15회 미만 실행 시 1일당 0.05점 감점 ※ 월15회 실행 시 감점 없음

- 과대․과소 중블록 기준 : 과대 100% 이상,

과소 중블록은 유수율 목표의 95.24%

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중블록수	100	20	15	12	5	15	23	6	4
유수율 목표(%)	94.50	90.00	95.82	95.70	94.60	93.58	93.78	96.99	96.42
과소기준(%)	90.00	85.71	91.26	91.14	90.10	89.12	89.31	92.37	91.83

- 절대평가, 점수차 크게 발생

- 2013년 상반기 2.1점차

11

유수율(공급량․조정량)분석 등

2

- 보고기일 미준수시 감점

․ 공급량, 조정량 보고기일 미준수시 매월 0.05점 감점

- 2013년 상반기

사업소간 차이  0.15점

12

유공 실적

1

- 유수율 증대, 지역여건, 노력도 등을 고려하여 가점

- 2013년 모두 동일점수

조정량 관리팀

보고자 : 행정6급 김광석

□ ‘13년 12월~’14년 1월(2~3납기) 조정량 현황(전년동기 대비)

○ 구 별

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	‘13.12 ~ ’14.1월		‘12.12 ~ ’13.1월		증감량	증감율
	건수	조정량	건수	조정량
계	246,457	18,398,987	242,150	19,091,204	-692,217	-3.63
은평구	107,378	6,710,436	105,307	6,900,238	-189,802	-2.75
마포구	75,737	6,629,036	74,068	6,882,405	-253,369	-3.68
서대문구	63,342	5,059,515	62,775	5,308,561	-249,046	-4.69

○ 업종별

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	‘13.12 ~ ’14.1월		‘12.12 ~ ’13.1월		증감량	증감율
	건수	조정량	건수	조정량
계	246,457	18,398,987	242,150	19,091,204	-692,217	- 3.63
가정용	218,206	13,037,646	214,205	13,388,275	-350,629	- 2.62
공공용	2,027	1,236,891	2,019	1,341,989	-105,098	- 7.83
일반용	26,033	3,538,002	25,722	3,759,272	-221,270	- 5.89
욕탕용	191	586,448	204	601,668	-15,220	- 2.53

□ 조정량 증․감분석

○ 사용량 감소원인 분석

- 2013년 조정량(전년)대비 감소원인은 서울시 전체평균이 4.1%감소하였으며, 주요감소 원인분석결과 동절기 동파예방을 위한 물흘림 등 적어 감소되었으며, 공공용의 경우 수색역내에 누수발생으로 2013년 4월에 누수수리 완료하여 23천여㎥ 감소되며,

- 또한 상암동 월드컵파크, 아파트 등 고지주기변경으로 30천여㎥ 감소되고, 북가좌동 홍제동, 녹번동, 응암동 등 재개발 등으로 125천여㎥ 감소됨.

□ 정확한 조정량 관리방안

○ 동절기 인정조정 및 공가 수요가 등 장기인정조정 수용가에 대하여, 지속적 안내문발송 및 현장조사를 통하여 최소화에 노력하고 있으며,

○ 또한 다량사용처에 대한 현장조사 등 특별관리 및 세밀히 원인을 분석하여 조치하고,

○ 재개발구역내의 누수발생을 방지하기 위하여 지속적으로 재개발조합과 연락하여 해결하고 있음.

○ 특히 매월 검침시 증․감 발생수용가에 원인을 파악 안내하고 있으며, 특히 누수발생 수용가에 대하여 별도 안내문발송 등을 통하여 사용량이 정확히 조정 될 수 있도록 최선을 다하고 있음.

공급량관리 1팀

(공급량 관리 추진실적 및 향후대책)

보고자 : 시설6급 김홍준

1. 공급량 현황(‘14년 유수율 목표 : 97.40%)

□ 2014년 공급량 목표 : 122,524천㎥(‘13년 대비 감 188천㎥)

2013년 실적			2014년 목표
공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)
122,712	119,480	97.37	122,524	119,338	97.40

※ ‘13년 구별 공급량 : 서대문 35,648천㎥(29%), 마포 45,285천㎥(37%), 은평 41,778천㎥(34%)

□ 전년대비 공급량 현황

2013년(1.1~2.28)	2014년(1.1~2.28)	전년대비 증․감	본 부
19,601천㎥	18,694천㎥	-907천㎥(감4.6%)	-8,731천㎥(감4.7%)

□ 최근3년간 공급량 현황

※ 2013년 2월 대비 사업소 공급량 -451천㎥, 증감율 -4.89%

2.  중블록별 유수율 현황

□ 전년대비(1월) 유수율

❍ 2013년도에는 11개 중블록 모두 정상범위 유수율을 유지하였으며,
2013년 1월 대비 2014년 1월 유수율은 다음과 같습니다.

❍ 서대문구 – 6개

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
전년대비 유수율 (1월)	2014년	95.1	91.6	75.0	45.8	131.6	21.5	145.5	121.6
	2013년	94.8	94.0	78.3	63.5	130.5	17.7	128.2	116.2
	증 감	0.3	-2.4	-3.3	-17.7	1.1	3.8	17.3	5.4

※ ‘13.1월 가재울 뉴타운 신개전수전이 전산코드 착오부여로 증산3중블록을 백련중블록에 +10만톤이 조정됨에 따라 전년대비 증감사항이 발생됨.

❍ 마 포 구 – 5개

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
전년대비 유수율 (1월)	2014년	97.5	155.1	73.6	133.8	71.3	93.4
	2013년	96.0	152.3	71.7	137.2	69.7	93.2
	증 감	1.5	2.8	1.9	-3.4	1.6	0.2

※ 증산4중블록은 불광천 송배수관 공사관계로 증산1중블록 공급라인으로 일부 공급받고 있어 유수율이 높으며, 2개중블록 합산 공급량 감소율은 양호함.

․  1월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -6.6%

․  2월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -5.6%

3. 가압구역별 유수율 현황

□ 2013년 및 2014년 1~2월(예상) 유수율

구 분	구역	과대 유수율	과소 유수율
2013년	8개	3개구역 (홍제증압, 북가좌2증압, 자하문증압)	5개구역 (홍은3, 홍제4증압, 홍은1증압, 백련증압, 청암증압)
‘14. 1~2월	9개	4개구역 (홍제2증압, 홍은1증압, 북가좌2증압, 연희3증압)	5개구역 (현행, 홍은3, 백련증압, 성산1 증압, 청암증압)

❍ 서대문구 - 16개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압
2013년(%)	96.7	98.4	95.9	89.8	101.3	95.7	81.0	81.1
‘14. 1~2월예상(%)	90.3	87.4	95.0	85.0	98.4	101.3	97.0	103.6

구 분	정원1 증 압	정원2 증 압	북가좌2 증 압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
2013년(%)	92.7	97.0	104.9	99.6	94.4	103.2	99.5	75.8
‘14. 1~2월예상(%)	93.4	99.5	125.5	171.2	98.8	97.5	98.2	86.6

❍ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
2013년(%)	99.3	92.0	98.2	93.0	93.4	87.9	95.3
‘14. 1~2월예상(%)	106.8	95.9	102.3	83.7	98.1	86.9	100.7

4.  공급량 관리 추진실적

❍ 유량감시시스템을 활용하여 중블록별, 가압·증압구역별로 효율적인 분석을 실시하여 공급량 감소

- 분석결과에 의거 집중관리대상 중블록, 관로, 가압구역 선정 관리

․ 일일 공급량 분석(3.20) : 이상 징후 발견 → 탐지지시 → 당일 누수복구

❍ 과학적인 다점형상관식 누수탐지기를 이용한 지속적인 누수탐지 실시

- 탐지건수(3.21. 현재) : 60건(20.6%)/목표 290건

- 방 지 량(2월말 기준) : 5,643㎥/일

❍ 노후관 정비

- 불용관 정비(2월말 기준) : 178건(25.1%)/ 목표 710건

- 노후 송배수관 정비 추진실적

사 업 명	개 요	사 업 비(백만원)	사업기간	추진현황
불광천~증산교간 송배수관정비공사(이월)	D=1,000mm L=1,545m	2,898 (3,085)	13.06.19 ~ 14.05.25	공정 84%
동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사	D=200~600mm L=1,504m	744 (2,243)	14.05. ~ 14.10	03.24 발주
송배수관정비공사 교통소통대책수립용역	D=600~700mm L=3,580m	33	14.03.18 ~ 14.06.15	03.17 계약
합정동433-1호외4개소 세척갱생관정비공사	D=20~200mm L=1,112m	259 (845)	14.03 ~ 14.08	03.25 계약예정
홍은동403번지외9개소 세척갱생관정비공사	D=20~200mm L=1,550m	173 (439)	14.03.24 ~ 14.08.29	03.18 계약

5.  공급량 증․감 원인 분석

❍ 2013년 2월 대비 -451천㎥(-4.89%) 감소되었음.

❍ 2013년 대비(2개월간) -907천㎥(-4.6 %) 감소

❍ 공급량 증가 분석

- 유량감시시스템을 활용한 공급량 증가 중블록에 대한 집중 누수탐지와 적극적인 노후관 및 불용관 정비 등의 효과가 공급량 감소로 나타남.

6.  향후 대책

❍ 전년 대비 공급량 증가 중블록 집중 탐지 실시

❍ 노후관 및 불용관 정비 철저

❍ 일일공급량 분석 철저

- 일일공급량 변화에 따른 사용량 조사로 누수발생 의심 시에는 집중탐지 실시

❍ 계측불량 의심 구역유량계에 대한 비교유량 측정 실시

❍ 가압구역 경계 재 확인 및 수전내역 변동사항 대조작업 실시

- 가압급수 구역과 수전 일치 여부 재조사(GIS시스템 활용)

- 가압급수 구역 경계밸브 개 ․ 폐 상태 확인

❍ 가압급수구역에 노후관 및 불용관 정비

- GIS시스템상의 비내식성관을 검색 및 점검하여 일제정비

공급량관리 2팀

《공급량 관리실적 및 향후대책》

보고자 : 시설7급 강정구

□ ’14년 은평구 유수율 목표

❍ ’13년 유수율 현황 및 ’14년 유수율 목표

(단위 : %, 천㎥)

중블록명	2013년 목표 및 실적			2014년 목표
	목 표	실적 (1~12월)	증․감	공급량	조정량	유수율	전년대비 증․감
은평구	96.40	99.01	+2.61	41,917	41,249	98.41	+2.01
불광터널	96.16	99.90	+3.74	22,226	21,869	98.30	+2.14
증산1	97.21	97.05	-0.16	6,039	5,941	98.33	+1.12
증산2	97.57	98.44	+0.87	5,990	5,896	98.38	+0.81
진관	95.68	98.45	+2.77	7,662	7,543	98.40	+2.72

※ 2013년 유수율 실적은 목표 대비 2.61% 증가, 2014년 유수율 목표는 전년대비 2.01% 증가

❍ 월별 공급량 현황

(단위 : %, 천㎥)

구 분	계	불광터널	증산1	증산2	진 관
2014년1~2월	6,136	3,286	900	769	1,181
2013년1~2월	6,753	3,547	1,070	949	1,187
증감(비율)	-617(9.1%)	-261(-7.3%)	-170(-15.8%)	-180(-19.0%)	6(-0.5%)

※ 2014년 1~2월 공급량은 전년대비 617천㎥ 9.1% 감소

❍ ’13년 가압구역별 유수율 현황

(단위 : %)

가 압 장 명	녹신가압	진관가압	응암2증압	독박골1증압	불광증압
2013년 실적	98.2	98.7	99.4	97.4	96.8

※ 대체적으로 양호하며 과소, 과대 유수율이 생기지 않도록 매월 가압장 별 관리

□ 공급량 관리실적

❍ 배수지 수계 축소운영으로 과수압 방지

- 수색배수지 ⇒ 진관배수지(500세대)

- 독박골배수지 ⇒ 불광터널배수지(70세대)

- 위 치 : 은평구 신사동 237번지 및 불광동 608빈지 일대

- 기 간 : 2013. 5 ~ 6.

❍ 지하누수탐지(3~11월)

- 취약지역에 대한 하수관 내부 관로조사 실시

- 누수탐지 실적 : 104건(50mm이하 94건, 80mm이상10건), 방지량25,225㎥/일

※ 녹신가압장 내 누수복구 실적 : 월평균 40천/㎥(유량감시시스템에 의한 공급량 감소량)

❍ 노후 취약관로 정비

- 배급수관정비공사 2건 시행 완료 : 4.5km

- 송배수관정비공사 1건 시행 완료 : 1.3km

- 불용관정비 : 1,150건(목표1,000건)

□ 공급량 관리계획

❍ 중블록 별 유수율 관리 : 4개 중블록

- 전월 및 전년 동월대비 공급량 증, 감 사항을 비교분석

- 공급수계별 유입유량 분석으로 유량변화에 따른 대책강구

❍ 노후 취약관로 정비

- 송배수관 정비공사 1건 : 1.1km

- 배급수관 정비공사 2건 : 2.7km

- 불용관정비 목표 : 500건(급수공사 및 누수복공사 중 미철거 불용관 정비)

❍ 재개발 재건축 지역관리 강화

- 이주, 철거중인 재개발 재건축 지역 3개소(녹번 1-1구역, 신사 19번지, 응암동 620번지) 부정급수 사전예방 주 1회 이상 점검

- 관리지역내 연락체계를 상시구축하여 누수사고 발생시 신속조치 및 상수도시설물(제수변) 조작시 우리소 업무담당자 지시에 의거 조작

❍ 일일 유량감시 시스템 적극활용

- 일일 최소유량 확인점검

- 유량 증감량이 격증할 경우 원인분석 후 신속한 누수복구체계 유지

❍ 가압지역 공급량 관리 강화

- 가압급수구역경계 재확인 및 요금관리시스템과 수전대조 작업실시

- 가압급수구역에 대한 집중탐사 실시

- 일일공급량 변동사항 분석

- 향후 유수율이 과다, 과소 가압블록이 발생하지 않도록 특별관리

누 수 탐 지 팀

(누수탐지 성과 및 누수탐지 계획 보고)

보고자 : 시설6급 강 동 철

□ 누수탐지 성과

◦ 2013년도 탐지실적 : 283건

◦ 구경별․ 재질별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
건수	283	172	30	72	9	283	105	75	53	22	0	5	10	13	0
비율 (%)	100	61	11	25	3	100	37	26	19	8	0	2	3	5	0

◦ 탐지 결과

- 탐지로 발견한 누수(283건)는 전체 누수(1,158건)의 24.4%를 차지

- 탐지누수 발견은 대부분 50㎜이하(202건), 수요가 인입관임(72%)

- 재질별로는 수요가 인입관에 잔존하고 있는 아연도관(37%), 스텐레스강관(26%), 주철관(19%) 순으로 많이 발생 하였음

- 탐지누수 적출로 인한 누수 방자량은 51,408㎥ 임

□ 누수탐지 추진계획

○ 2014년도 탐지 목표 : 290건

구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	비고
건수	58건	87건	87건	58건	3월24일 현재 실적 :62건

- 분기별 목표

○ 추진 방향

- 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

- 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

○ 추진 내용

- 누수 취약지역 집중 탐지

누수발생건수	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	201	59	68	74
21건 이상	5	3	0	2
11~20건	31	6	14	11
3~10건	165	50	54	61

· 3회이상 다량누수 소블럭 탐지 : 201개 블록

· 단일 배관등 수계전환 불가지역 등 : 21개 지역, 9,8km

구 분	계		서대문구		마포구		은평구		비고
	건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)
계	21	9,868	9	5,554	6	2,260	6	2,054
350mm이하	18	9,018	9	5,554	5	1,890	4	1,574
400mm이하	3	850	0	0	1	370	2	480

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	30	8	12	10
2호선	6	4	2	-
3호선	7	3	-	4
5호선	4	1	3	-
6호선	13	-	7	6

· 충정로역 등 지하철 역 주변 : 30개 지역

- 다점형 상관식 누수탐지

· 3회이상 누수가 많이 발생한 블록 우선 실시

· 80㎜이상 누수 취약관로 중점 실시

· 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

- 음청식 누수탐지

· 대형 송배수관 취약지점, 누수 발생이력 관 등 탐지

· 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역

○ 추진 방법

- 다점형 상관식 누수탐지 ⇨  로거 주간설치, 익일 회수 분석

- 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

- 계절별(해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

○ 추진 기간 : 2014. 3 ~ 12. 31

□ 2014년도 누수탐지목표 달성 전망

○ 2014년도 목표건수는 290건으로 3.24일 현재 62건(21.3%)의 실적을 달성

하여 올 목표는 무난히 달성할것으로 전망 됩니다