검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	고려대학교 세부시설조성계획 변경 신청 관련 협의	성북구 안암동5가 1-2 일대	건축계획 변경 및 이공대 건물 4개동 철거 후, 노상 주차장으로 변경 등	시설계획과 -240 (‘14.01.10.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○ 물순환과 물환경 회복을 위한 빗물관리시설 설치를 사업계획에 반영

※ 서울특별시 빗물관리 기본계획(보완, 2013) 및 가이드라인(2013) 등 참조

(서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실)

- 개발구역내에서 빗물이 최대한 집수, 저장되어 강우시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 아래 빗물 분담량을 적용하여 저류시설, 빗물이용시설, 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장 등 빗물관리시설 설치

※ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행

※ 투수포장재는 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

- 빗물관리시설의 설치계획 및 시설량 산정내용을 제시하고 서울시 물관리정책과로 제출

[빗물 분담량]

구 분	공공․교육	공원․녹지	교통․기반	민간(대규모)	민간(소규모)	비 고
관리목표(mm)	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5
1ha당 시설량 (㎥/hr)	60	75	50	55	35