본청사 전기분야 하자사항

(2014.3.31.기준)

연번	구 분	내 용	시공업체	비 고 (요구사항)
1	조명설비	LED램프 5.5W 안정기를 일반 할로겐용 안정기로 설치됨 (592개소)	알토	교체요함
2	열 병 합 발전설비	1,2호기 온도센서 PC와 현장간 오차	GNC	점검 후 조치요함
3		열병합설비 가동 및 정지시 터치스크린설비 상태표시 안됨(중온수 순환펌프,라디에이터 순환폄프, 급기휀, 배기휀, 배기가스퍼휀)	GNC	수정요함
4	승강기설비	12호기 승강로내 빗물받이 제거	건축	확인 후 조치요함
5		12호기 서어지휠터 빗물유입 교체요 -업체확인 후 문제시 교체	현대E/L	점검 후 조치요함
6		17,18호기 빗물유입 방수 조치요	건축	조치요함(건축)
7		E/S 1,2호기 점검구내 안전지지대 용접제거	건축	확인 후 조치요함
8		13,14호기 LCD모니터 돌출되게 설치요	현대	재 설치요함
9	소방설비	주 펌프1,2 예비펌프1,2 운전시 각각 심벌 및 어드레스 없음 (MCC 소화펌프로만 표시)	동방	확인 후 조치요함
10		11층 다목적홀 상부공기 흡입식 감지기 Zone, Urgent, Airflow LED점등상태(고장상태)	동방	점검 보완요함
11		전층 방화셔터 연동제어기 판넬 내 셔터별 구분 도면 미 부착(연동제어기 110개소)	디오이엔씨	확인 조치요함
12		10층 하늘광장 방화셔터감지기(심벌)감시반 모니터내 위치가 다르게 표기됨 변경요 (105,106(10FFS-6)=중복표기109,110(주소없음) 102,103(10FFS-3),107,108(1FFS-1)=감시반위치이동)	동방	확인 조치요함
13	감시 제어	전력감시 설비 경보 발생시 알람 표출 지연	삼성SDS	확인 후 조치요함
14		승강기 감시제어설비 시스템 정지 자주발생	현대E/L	확인 후 조치 요함
15	모터제어반(MCC)	일체형 Y-덜타 기동기(SDM) 고장 다수 발생, 근본적 대안 강구	일진	전량 교체요함
16	기 타	전기 인입맨홀 내부로 우수 유입되고 있음. 방지 장치 요함	일진전기	보완 조치요함