건축허가 서류 보완사항(수서동 721-1)

◆ 건축

1. 지상1층 관리실(방재실?) 출입문 방화문 표기

2. 비상용승강기전실 면적 12㎡ 확보

3. 소방차 진입 동선

- 건물 외벽 이격거리 표기

- 소방차 부서위치 및 전개 각도 표시

- 공기안전매트 위치 표시

4. 각세대 대피공간 확보(경량칸막이 설치경우 도면 표기)

5. TPS/EPS실 출입문 방화문 확인

◆ 소방기계

1. 시방서 최근 법령에 맞게 수정.

2. TPS/EPS실 헤드(소공간소화장치) 제외 사유 노트 표기

3. 각세대별 완강기 설치

- 경량칸막이 설치경우 도면 표기

- 창호 500x1000 개방창 확보

4. 제연설비 계산서 수정

- 지상1층 제연 설치?

- 계단실 창문 확인

5. 헤드누락 및 살수장애

- 대피공간(창호확인후 적용)

- 발코니 헤드 누락

- 단위세대 평면도 침실(가구옆) 살수장애

6. 소방기계 도면 건축도면과 상이함.

7. 설계자 실무교육 이수확인증 첨부

◆ 소방전기

1. 수신기 위치(MDF실 → 관리실로 이동)

2. 발전기실 유도등 추가

3. 비상방송설비 및 비상조명등 도면 누락(설치계획표 을지 표기 안됨)

4. 설계자 실무교육 이수확인증 첨부

5. 발전기 용량 계산서