““깨끗한 물한방울, 풍요로운 생활환경””

범한엔지니어링 종합 건축사 사무소

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임감리용역

		선결				결 재 ⌒ 공 람⌣
수 신 :	상수도사업본부장
		접수 일시	. . .	번호
참 조 :	생산부장	처리과		담당
제 목 : 관급(통합감시제어설비) CCTV 등 변경설치 요청 검토 실정 보고

1. 보수과-2623(2013.07.25)호 암사아리수정수센터의 고도처리장 및 본관 CCTV 변경설치 요청과 서울시 영상정보처리기기 기술기준 권고(안) 관련입니다.

2.‘암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 전기공사’와  관련된 아래 관급자재의 본관 및 고도처리장 CCTV 변경설치와 방호용요청 건에 대하여 붙임 내용과 같이 검토하고 실정 보고합니다.

- 아        래 -

가. 계약건명 : 암사정수장 통합감시제어시스템 제작구매설치(3차분)

나. 물품개요 : 공정용 CCTV 등 3종

다. 도급업체 : (주)비츠로시스, LS산전(주)

라. 납품기한 : 2014.10.30일(3차분 : 706,149천원)

마. 검토결과 : 검토내용 붙임 참조

붙  임 : 1. 암사아리수정수센터 CCTV 등 변경설치 요청현황 검토서 1부. 끝.

책 임 감 리 원 이 동 호												(인)
담 당 :	황동준						책임감리원 :			이 동 호
협조자 :	김영환
시 행 :	암사고도(전) 2014-266				(2014.09.05.)
우 편 번 호 134-858 서울특별시 강동구 암사3동 산 4-10 암사고도감리단
전 화 : 070-4161-6860 / 전송 : (02)426-7459 / E-mail : hdj22@dreamwiz.com

CCTV 변경설치 요청현황 검토서

◯ CCTV 변경 검토 배경

암사아리수정수센터 고도처리 공정 감시용 CCTV 13 Set(26대) 및 본관 환경이미지 개선용 CCTV 5 Set, 방호 감시용 CCTV 22 Set에 대한 설치위치 변경 및 유형변경에 따른 변경요청 개략공사비 산출

∙ 근거 : - 보수과-2623(2013.07.25)호 암사아리수정수센터의 “고도처리장 및 본관 CCTV 변경설치 요청”

- 서울시 영상정보처리기기 기술기준 권고(안-2014.02.18.)

◯ 관련 사업 개요

□ 계약건명 : 암사정수장 통합감시제어시스템구축 제작 구매설치

□ 계약업체 : (주)비츠로시스, LS산전(주)

□ 계약금액 : 3,340,700,000원

□ 납품설치기한 : 2010. 8. 13 ~ 2014. 10. 30.

□ 사업범위

∙ OS 및 ES 3셑,     ∙ DATY WAY 구축 1식

∙ 기존감시제어시스템 개조 및 연계 1식

∙ RCS : 4면         ∙ FCC : 44면

∙ DLP : 10면        ∙ CCTV : 공정용13셑, 방호용22셑

∙ 양적 계측기기 설치 및 기타 제안사항 1식

◯ 검토 사항

1. CCTV 설치위치 및 수량 변경(정수센터 요청사항)

□ 환경이미지 개선 본관 CCTV 현황

구 분	설치위치	당 초 수 량			변 경 수 량			변경 사유 (설치 사유)
		회전형	파노라마	고정형	회전형	파노라마	고정형
관리본관 지하1층	기계실 앞 계단	1	-	-	-	-	-	출입자 감시 불필요
	식당 출입구	-	-	-	-	-	1	고정위치, 외부 출입자 감시용
관리본관 지상1층	신관 홍보실 출입구	1	-	-	-	-	-	삭제
	신관 출입구	-	-	-	-	-	2	정,후문 외부 출입자 감시용
	구본관 통신실 앞	1	-	-	-	-	-	내부 구조물 변경으로 불필요
	구본관 무기실 앞	-	-	-	-	-	1	무기실 출입구 감시용
	구본관 정문	1	-	-	-	-	1	회전형 불필요, 외부출입자 감시
	실험실 내부 출입구	-	-	-	-	-	1	고정형, 외부출입자 감시용
관리본관 지상2층	기존(제어실 출입구)	(1)	-	-	-	-	-	기존 철거
	신설(제어실 출입구)	1	-	-	-	-	1	회전형 불필요, 제어실 출입자 감시용
	제어실 내부(장비실)	-	-	-	-	-	2	장비실 출입자 감시용
계		5	0	0	0	0	9

▷ 공사 가능여부 : 시공 가능

▷ 개략 공사비(VAT 포함)

- 당 초 : \17,193,247원

- 변 경 : \13,700,000원

- 차 액 : 감 \3,493,247원

□ 공정용 CCTV 현황

구 분	설치위치	당 초 수 량			변 경 수 량			비 고 (변경사유)
		회전형	파노라마	고정형	회전형	파노라마	고정형
분배조	오존발생기실	2	2	-	4	-	-	건축 구조물(기둥)로 인한 장해
	오존주입실	1	1	-	-	-	4	배관 높이로 인한 장해
	질소공급실	-	-	-	-	-	1	질소공급장치 감시
	제어장비실	-	-	-	-	-	1	전기 MCC 및 제어장비 감시
1중계펌프장	중계펌프실	1	1	-	2	-	-	중계펌프 동작상태 감시
	전기실	1	1	-	2	-	-	수배전반 2열 배열 기기간 장해
2중계펌프장	중계펌프실	1	1	-	2	-	-	중계펌프 동작상태 감시
	전기실	1	1	-	-	-	2	수배전반 2열 배열 기기간 장해
활성탄 흡착지A	흡착지 하부	2	2	-	-	-	-	흡착지 하부 통로 감시 불필요
	전기실	1	1	-	-	-	-	MCC반 및 제어반 감시 불필요
	흡착지별 감시	-	-	-	-	-	-	24 (흡착지 수질감시 센터요구제외)
	역세펌프 감시	-	-	-	-	-	1	역세척 펌프 감시
	역세송풍기 감시	-	-	-	-	-	1	역세 송풍기 감시
활성탄 흡착지B	흡착지 하부	2	2	-	-	-	-	흡착지 하부 통로 감시 불필요
	전기실	1	1	-	-	-	-	MCC반 및 제어반 감시 불필요
	흡착지별 감시	-	-	-	-	-	-	24 (흡착지 수질감시 센터요구제외)
	역세펌프 감시	-	-	-	-	-	1	역세척 펌프 감시
	역세송풍기 감시	-	-	-	-	-	1	역세 송풍기 감시
회수펌프동	회수펌프실	-	-	-	-	-	2	회수펌프 동작상태 감시
	옥외(회수조감시)	-	-	-	1	-	-	옥외 회수조 감시
계		13	13	0	11	0	14	( 48 )

▷ 공사 가능여부 : 시공 가능

▷ 개략 공사비(VAT 포함)

- 당 초 : \160,393,591원

- 변 경 : \203,391,000원

- 차 액 : 증 \42,997,409원

▷ 암사정수센터 요청사항

- 파노라마 카메라는 2개 화면이 합쳐져서 표시되기 때문에 화각은 넓지만 영상이 부정확하게 결합 될 시 촬영 위치 및 감시 대상 장비에 대한 이해도가 떨어짐

- 1대의 파노라마 카메라는 2대의 카메라로 구성되어 있으며, 영상을 합쳐주는 기기가 별도로 필요하기 때문에 유지보수 비용이 증가함

- 따라서 파노라마 카메라로 설계되어 있는 부분은 현장 여건에 맞게 고정형과 회전형으로 변경하여 설치 요청함

▷ CCTV 화면 비교

회전형 카메라

파노라마 카메라

고정형 카메라

2. CCTV 기술기준 권고사항 검토

□ 주요 기술기준 검토

구 분	변 경 전	변 경 후	암사정수장 설계내용
일반사항 (제1장 4조)	∙ CCTV시스템은 향후 통합 관제센터의 효율적 구축 및 운영을 위하여 IP기반 CCTV 시스템으로 구축하여야 하며, 반드시 SDK(소프트웨어개발툴킷)를 확보하여야 한다.	∙ 영상정보처리기기를 신규 설치 또는 교체·개선하는 경우에는 향후 영상정보의 통합관리 및 연계활용에 필요한 응용프로그램 개발 및 API 통합을 용이하게 하기 위하여 IP기반으로 시스템을 구축하여야 한다.	∙ 영상 전송시 동축케이블 사용 ⇒ 사양변경 필요
카메라 설치 (제2장 5조)	∙ 최저 41만 화소 이상의 제품	∙ 최저 100만 화소 이상의 제품 ∙ 방범용은 최저 130만 화소이상	∙ 41만 화소 ⇒ 사양변경 필요
영상전송 및 저장 (제2장 6조)	∙ 해상도 320 x 240ppi 이상, 15fps 이상으로 저장	∙ 최저 720×480ppi, 10fps 이상으로 저장. 단, 화질이 100만 화소 이상 카메라는 최저 1280×720ppi, 10fps 이상으로 저장	∙ 240fps 녹화 ⇒ CCTV 사양 변경에 따라 DVR 사양변경 필요

□ CCTV 방식 비교

- 회전형

구 분	당 초	변 경
제품사진
형 식	아날로그 방식	네트워크 방식
용 도	공정 감시용, 울타리 방호용 관리본관 방호용	공정 감시용, 울타리 방호용
사 양	∙ 촬상소자 : 41만화소, CCD ∙ 최저조도 : 0.00001 Lux ∙ 전송방식 : 동축 Cable ∙ 기 능 : 광학 32배 줌, 상하 좌우 회전	∙ 촬상소자 : 2M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.0001 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 기 능 : 광학 20배 줌, 디지털 8배 줌, 상하 좌우 회전

- 고정형

구 분	당 초	변 경
제품사진
형 식	아날로그, 파노라마 방식	네트워크 방식
용 도	공정 감시용	공정 감시용, 관리본관 방호용
사 양	∙ 촬상소자 : 41만화소, CCD ∙ 최저조도 : 0.1 Lux ∙ 전송방식 : 동축 Cable ∙ 기 능 : 고정형	∙ 촬상소자 : 2M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.01 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 기 능 : 2.8배 광학 줌, 고정형

□ 네트워크 CCTV 화소 비교

구 분	아날로그 카메라 (41만화소)	네트워크 카메라
		130만화소	200만화소
제품사진
사 양	∙ 촬상소자 : 41만화소, CCD ∙ 최저조도 : 0.00001 Lux ∙ 전송방식 : 동축 Cable ∙ 광학 32배 줌	∙ 촬상소자 : 1.3M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.001 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 광학 20배, 디지털 8배 줌	∙ 촬상소자 : 2M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.0001 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 광학 20배, 디지털 8배 줌
금 액	회전형 3,200,000원	회전형 5,500,000원	회전형 5,500,000원
선 정			●
선정사유	감시 카메라는 고도처리현장 공정감시 및 관리본관과 외곽 울타리 방호용으로 설치되는 목적이므로 CCTV 기술기준(130만화소) 이상의 제품으로 가격대비 성능이 뛰어난 200만화소 제품으로 선정함

□ 촬상방식 비교

구 분	CCD 방식	CMOS 방식
구 조	∙ 광전변환 반도체와 전하결합 소자로 구성	∙ 광전변환 반도체와 CMOS 스위치로 구성
원 리	∙ 빛 에너지에 의해 발생된 전하를 축적 후 전송	∙ 빛 에너지에 의해 발생된 전하를 반도체 스위치로 읽어냄
장 점	∙ 화질이 우수함	∙ 회로의 집적도가 높고 주변 IC와 결합가능 ∙ 소비전력 낮음 ∙ 화소수 대비 가격 저가
단 점	∙ 화소수 대비 가격 고가 ∙ 주변회로 복잡 ∙ 주변 IC와 결합 불가능 ∙ 소비전력 높음 ∙ 100만화소 이상의 카메라에 적용 어려움	∙ 노이즈에 약함

※ CCD : Charge Coupled Device

※ CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor

□ 공정용 CCTV 현장별 세부 금액

구 분	설치위치	수 량		개략 공사비	비 고
		회전형	고정형
분배조	오존발생기실 외	4 대	6 대	32,774,000
1중계펌프장	중계펌프실 및 전기실	4 대	-	23,666,000
2중계펌프장	중계펌프실 및 전기실	2 대	2 대	15,579,000
활성탄 흡착지A	역세펌프 및 송풍기 감시	-	2 대	4,456,000
활성탄 흡착지B	역세펌프 및 송풍기 감시	-	2 대	4,456,000
회수펌프동	회수펌프실 및 옥외	1 대	2 대	10,017,000
중앙 감시부분	중앙제어실 DVR 외	1 식		112,443,000
계				203,391,000

□ 환경이미지(본관) CCTV 현장별 세부 금액

구 분	설치위치	수 량		개략 공사비	비 고
		회전형	고정형
관리본관 지하1층	식당 출입구	-	1 대	1,320,000
관리본관 지상1층	신관 홍보실 출입구	-	1 대	1,320,000
	신관 출입구	-	2 대	2,640,000
	신관 후면 계단	-	1 대	1,320,000
	구본관 무기실 앞	-	1 대	1,320,000
	구본관 정문	-	1 대	1,320,000
	실험실 내부 출입구	-	1 대	1,320,000
관리본관 지상2층	신설(제어실 출입구)	-	1 대	1,320,000
	제어실 내부(장비실)	-	2 대	2,640,000
설치비 및 경비		-		1,826,000
계		0	11 대	16,346,000

□ 개략 공사비 검토 결과(VAT 포함)-통합감시제어

구 분	기 존 설 계	변 경 안	비 고
계	526,966천원	619,906천원	증 92,940천원
관리본관 CCTV (환경이미지)	∙ 형식 : 41만화소, 회전형 돔 ∙ 수량 : 5대 ∙ 금액 : 17,193천원	∙ 형식 : 200만화소, 고정형 돔 ∙ 수량 : 9대 ∙ 금액 : 13,700천원	3,493천원 감
공정용 CCTV	∙ 형식 : 41만화소, 회전형(옥내) ∙ 형식 : 41만화소, 파노라마(옥내) ∙ 수량 : 스피드 돔 13대 ∙ 수량 : 파노라마 13대 ∙ 금액 : 160,393천원	∙ 형식 : 200만화소, 회전형(옥내∙외) ∙ 형식 : 200만화소, 고정형(옥내) ∙ 수량 : 회전형 11대 ∙ 수량 : 고정형 14대 ∙ 금액 : 203,391천원	42,998천원 증
방호용 CCTV	∙ 형식 : 41만화소, 회전형(옥외) ∙ 수량 : 22대 ∙ 금액 : 349,380천원	∙ 형 식 : 200만화소, 회전형(옥외) ∙ 수 량 : 22대 ∙ 금 액 : 402,815천원	53,435천원 증

※ 배관배선(전기공사분) 공사비 제외

□ CCTV용 배관 배선 문제점 및 대책

공 종	문 제 점 및 대 책
1. 분배조 CCTV설비공사	오존접촉조의 CCTV대수가 증가로 인해 기존 배관이 수용을 못할경우 추가로 벽체 코아 배관작업 필요
2. 1,2중계 펌프장 CCTV설비공사	추가 노출 배관설치 필요
3. 본관동 CCTV설비공사	건물뒤쪽 외부 계단의 CCTV설치는 배관이 노출돼서 설치가능
4. 회수조 CCTV설비공사	회수조의 CCTV설치는 처음 설계내역에 없기때문에 간선배관부터 다시 해야하고 외부 밸브쪽 CCTV설치는 회수조내부에서 연결할수없어 활성탄전기실에서 도로를 통과하여 배관작업이 이루어져야 설치가능

□ CCTV용 배관 배선 현장별 세부 금액(추가공사비)

(단위:천원)

구 분	설치위치	수 량		개략 공사비	비 고
		당초	변경
배관 배선	분배조	0	1 식	4,080
배관 배선	1, 2중계펌프장	0	1 식	5,496
배관 배선	회수 펌프동	0	1 식	10,737
배관 배선	본관동	0	1 식	9,966
계				30,279

□ 배관배선 개략 추가 공사비(VAT 포함)

(단위:천원)

구 분	당초 계약약금액	변경 개략공사비	증 감 액	비 고
환경이미지(본관)	0	9,966	9,966	(증)
공정 감시용	0	20,313	20,313	(증)
계	0	30,279	30,279	(증)

□ CCTV 변경설치 개략 공사비 : 통합감시제어(계장제어분야)+배관배선

(단위:원,VAT 포함)

구 분	당초 계약금액	변경 개략공사비	증 감 액	비 고
환경이미지(본관)	17,193,247	27,632,000	10,438,753	(증)
공정 감시용	160,393,591	223,704,000	63,310,409	(증)
방 호 용	349,380,000	402,815,000	53,435,000	(증)
계	526,966,838	654,151,000	127,184,162	(증)

◯ 감리원 검토 의견

□ 환경이미지개선용 및 공정용 CCTV는 설계의 설치위치 및 파노라마형, 회전형, 고정형 등 유형 변경에 대한 CCTV 제작 설치는 가능하며,

□ 암사아리수정수센터의 변경 설치 요구에 의거 본관 동 환경이미지개선용 CCTV는 회전형 5세트에서 고정형 9세트로 변경설치가 요구되며, 공정용 CCTV는 회전형(13세트), 파노라마형(13세트)의 26세트에서 회전형(11세트), 고정형(14세트)등 25세트로 변경 설치가 필요하고, 배관 배선추가분도 감시제어에서 설치 필요함.

□ 방호용 CCTV는 회전형 22세트로 “서울시 영상정보처리기기 기술기준 권고(안-2014.02.18.)” 최저 100만 화소 이상의 제품이나 방범용은 최저 130만 화소이상 변경설치가 요구되어, 공정용 및 방호용 CCTV를 130만 화소이상의 제품으로 위 CCTV 카메라 비교와 같이 설계와 가격대비 검토한바 200만화소 제품으로 선정이 필요함.

◯ 계약금액 검토

구 분	금 액(천원)			관 련 근 거
	당 초	변 경	증,감
활성탄흡착지 밸브제어방법 개선	829,117	607,999	감 221,118	∘ 관련근거 기전설비과-3446 (2013. 6. 27) : 승인통보
유량계 위치 및 TYPE 변경	15,907	0	감 15,907	∘ 관련근거 기전설비과-989 (2013. 3. 5) : 승인통보
접합정 제어반 신설	0	78,196	증 78,196	∘ 관련근거 기전설비과-6517 (2010. 11. 15) : 승인통보
중앙제어실 임시이전 구축	0	66,885	증 66,885	∘ 관련근거 기전설비과-3447 (2013. 6. 27) : 승인통보
시설물관리시스템 구축	30,508	0	감 30,508	∘ 관련근거 기전설비과-3868 (2012. 8. 2) : 보고예정
기타 수량 증∙감	0	13,987	증 13,987
관리본관 CCTV 변경	17,193	17,666	증 473	배관,배선공사 별도
공정용 CCTV 변경	160,393	203,391	증 42,998	배관,배선공사 별도
방호용 CCTV 변경	349,380	402,815	증 53,435
계	1,402,498	1,390,939	감 11,559

◯ 감리원 검토 종합의견

□ 암사아리수정수센터의 변경 설치 요구에 의거 본관 동 환경이미지개선용과 공정용 CCTV를 변경 설치가 필요하고, 배관 배선추가분도 감시제어에서 설치 필요하며,

□ 방호용 CCTV는 “서울시 영상정보처리기기 기술기준 권고(안)” 최저 100만 화소 이상의 제품이나 방범용은 최저 130만 화소이상 변경설치가 요구되어, 공정용 및 방호용 CCTV를 130만 화소이상의 제품으로 위 CCTV 카메라 비교와 같이 설계와 가격대비 검토한바 200만화소 제품 선정이 적절할 것으로 판단되어 실정보고하오니 검토 후 승인 조치하여 주시기 바랍니다.

따로 붙임

#1 : 보수과-2326 본관 및 고도처리장 CCTV변경설치요청도면(암사센터)사본 1부.

#2 : 통합감시시스템 설치 업체(비츠로시스) 검토서 1부.

#3 : 본관 및 고도처리장 CCTV 당초설치도면(암사) 1부.  끝.

2014. 09. 05.

검토자 계측감리원 황동준 (인)