검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 환경영향평가서	동대문구 이문동 149-8 412-1일원	공동주택 및 부대복리시설 판매 및 업무시설 27개동 계획세대 4043세대 연면적 687,185.13㎡	환경정책과-19241 (‘14.11.13.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○ 환경영향평가서 6.2.1 수질 (292쪽) 투수성포장 계획 - 지상층 틈새투수포장 단면도의 투수기층은 150mm이상 계획하고 투수기층 상 ․ 하부에 필터층(부직포)을 설치할 것 ※ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행 ※ 투수포장재는 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용) ○ 환경영향평가서 6.2.1 수질 (282, 293쪽) 침투시설 설치 대책량 산정 - 시설 하고자하는 침투측구는 단면도와 상세도가 일치하지 않으므로 수정 요함 ○ 저영향개발 사전협의 자료를 작성 사업시행 인가 전 재협의 바람
물재이용	○ ‘물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령’ 제10조 제1항2호에 따라 건축면적 1만 제곱미터 이상인 공동주택은 의무적으로 빗물이용시설을 설치하고 소재지 관할 구청장에게 설치신고서를 제출할 것. - 빗물의 효율적인 집수 및 이용을 위해서 집수면(지붕면) 또는 수요처 부근에 빗물이용시설을 분산(5~6개소) 설치하고 집수, 사용 배관도 및 유량계 설치, 빗물에 의한 침수대책 등 설계도면 반영.
지하수	○ 지하수 유출 저감 대책에도 불구하고 건축물 준공 후 일일 30㎥이상 유출되는 경우 이용계획을 수립하여 관할구청에 신고하여야 함
수질오염 총량관리	○ 사업 전 인구는 실제 거주인구로 하여 재 산정, 사업 전․후 영업인구, 오수발생량 산정에 대한 근거자료 제출이 필요함