관리대행시설․운영 지도․점검표 (상반기)

[구분 1 : 운영인력 및 교육훈련 등]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과				비고(조치계획)
공통	1	운영 계획서에 의한 적정인력 근무여부	이상없음(현재 44명 근무)
	2	신고된 업무종사자의 근무여부	이상없음 - 근무 조직도 및 비상연락망 확인 - 신고된 업무종사자 재직증명서 확인
	3	재수탁(하청)업체에 대한 감독, 지도실적	이상없음				·외부업체 안전교육 실시 및 관련 서류 및 일지 보관
	4	자격자 선임 및 실제근무 여부 (환경기술인,유독물관리자,보일러취급,방화, 전기,위험물 및 안전관리자 등) - 관련서류 확인
				환경기술인	민원홍, 최항석
				유독물관리자	김계공
				보일러취급관리자	김맹석, 김옥태
				방화관리자	김태호
				전기안전관리자	김대호
				위험물안전관리자	권우영
				자격증(수료증) 확인 및 근무여부(교육)확인
	5	비상연락망의 구성여부	이상 없음 - 비상연락망 및 비상훈련 매뉴얼 확인 - 휴일근무 체계 확립				·매일 24시 및 07시 소각장으로 이상유무 확인 후 경비실에 보고
	6	직원에 대한 교육실적	이상 없음 -안전교육(매월4일) 및 안전점검의 날 확인 -법정교육 (공공하수,대기방지,분뇨처리)확인
	7	대시민 홍보준비 - 홍보를 위한 홍보자료 준비 - 홍보요원의 준비상태	홍보자료(책자) 및 기념품 비치

[구분 2 : 공정운영(위탁시설물 운영전반)]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
소각	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 소각량, 저장량	이상없음(준수확인) -배출시설관리·운영기록부 확인
	2	소각온도 준수여부 - 정상온도 850℃ 이상 - 승온시 600℃까지 승온여부 - 자동온도계 기록지 확인	특이사항 없음(법적기준 준수) -배출시설관리·운영기록부 확인 -기타 관련서류 확인
	3	소각로내부의 부압유지 - 자동기록지 확인	이상없음(평균 -25mmAq 유지확인)
	4	최초집진시설(B/F) 입구에서의 200℃이하유지 - 자동기록지 확인 - 세부공정별 온도변화 검토(트랜드)	이상없음(165~182℃ 확인)
	5	로컬측정기와 제어실 측정표시값의 상호비교	이상없음 - 유량계 관리 대장 확인 - 자체 검교정 및 외부기관 검교정 실시	·수위계 검교정 실시완료(15.05) ·유량계 검교정 실시 중(15.06)
	6	운전에 대한 정확한 이해와 상황별 자동조치 능력 확인 (소각온도제어, 오염물질배출관리, 방지시설 정상 가동여부, 건조기가동, 보일러(증기압,관수) 등) - 비상시나리오 확인 - 현장직원에 대하여 문답확인 - 배출농도 법적허용기준 숙지확인 등	이상없음

연번	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
소각	7	오염물질배출농도 설계보증기준 준수여부 - 굴뚝자동측정값의 시간농도 확인 - 비정상 가동 또는 기기 고장시 조치사항의 기록 등	이상없음 - TMS DATA 확인 - TMS 점검일지 확인 및 운영현황보고 확인 - 설비이력카드, 계측기이력카드 확인
	8	굴뚝자동측정장비의 보정 - 보정주기 및 보정결과 확인	이상없음 - 측정장비 2회/주(외주) 유지관리 확인(코모스) - 측정장비별 정도검사기록부 확인 - TMS 점검일지 확인 - TMS 정도검사 기록부 적합판정 확인
	9	소각재 관리 - 전표의 확인 - 적정량 운반, 적재과정의 유출여부 등	이상없음 - 계량증명서 확인 - 올바로 시스템 운영·관리 확인 - 사업장 폐기물 관리대장 작성 확인 - 계량증명서 발급 방법 변경 (인터넷 계량 증명서 추가)
	10	운전조건이 설계와 다른 경우 - 원인의 규명과 대체 운전방안 - 개선하여 운전한 실적	이상없음
	11	- 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자	이상없음 - 각종 관리대장 작성/ 비치확인 - 운전메뉴얼 책자 비치확인
	12	소각시설 관리․점검(외부기관)	이상없음

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 탈수량, 저장량	이상없음
	2	탈수량 준수여부 - 슬러지 인발량에 의한 적정탈수 - 전처리 공정계획에 의한 탈수 - 슬러지 유량계에 의한 탈수량 확인	이상없음	·수위계 검교정 실시완료(15.05) ·유량계 검교정 실시 중(15.06)
	3	케잌 함수율 적정유지	이상없음 - 2015년 평균 78% 유지 확인 (15년 6월 현재)
	4	탈수설비 및 부대설비 유지관리 - 현장 점검사항 등	이상없음
	5	탈수설비 및 부대설비 이상 발생시 조치계획 - 설비특성과 이상조치사항 숙지 - 예비품 확보로 즉각조치 - 중대이상 발생시 비상연락망 조직가동 및 보고	원심탈수기 2-2호기 소음 및 진동, 탈수효율 저하, 구동부 가동 불량	·7월 중 오버홀 실시예정
	6	운전조건이 설계와 다른 경우 - 원인의 규명과 대책 운전방안 - 개선하여 운전한 실적	이상없음

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	7	탈수설비 설계보증기준 준수여부 - 비정상 가동 또는 기기 고장시 조치사항의 기록여부	이상없음 -설비 이력카드 및 운전일지 기록작성 확인
	8	- 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자	이상없음 - 각종 관리대장 작성/ 비치확인 - 운전메뉴얼 책자 비치확인
위생	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 저장량	이상없음
	2	위생처리 준수여부 - 슬러지 인발량에 의한 적정이송 - 전처리 공정계획에 의한 이송 - 슬러지 유량계에 의한 이송량 확인	이상없음
	3	일일분뇨 반입 대비 적정처리	이상없음 - 일 처리량 4,500㎥ 대비 현 누적 평균 4,200㎥로 설계대비 양호함	·물재생시설과-7659와 관련 6월 10일 부로 분뇨반입량 조정 360톤/일(주간280, 야간80) 감소
	4	위생설비 및 부대설비 이상 발생시 조치계획 - 설비특성과 이상조치사항 숙지 - 예비품 확보로 즉각조치 - 중대이상 발생시 비상연락망 조직가동 및 보고	투입동 전기실 및 2농축기동 전기실 에어컨디셔너 가동상태 불량	·7월 중 수리 예정

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
위생	5	위생설비 설계보증기준 준수여부 - 비정상 가동 또는 기기 고장시 조치사항의 기록여부	이상없음 - 설비 이력카드 및 운전일지 기록 작성 확인
	6	- 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자	이상없음 - 각종 관리대장 작성/ 비치확인 - 운전메뉴얼 책자 비치확인
지렁이사육장	1	지렁이사육장 비닐하우스 - 슬러지 투입 적정여부 - 슬러지케잌 발생 및 처리내용	이상없음 - 목표치 200(톤/년) 대비 82(톤/년) 재활용 (6/15일 기준)
	2	지렁이사육장 견학장 - 슬러지 투입 적정여부 - 슬러지케잌 발생 및 처리내용	이상없음

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
건조	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 건조량, 저장량	이상없음(준수확인) -현장·운영기록부 확인
	2	건조온도 준수여부 - 표준온도 110℃ 이하 (건조기 내부) - 자동온도계 기록지 확인	특이사항 없음 -현장·운영기록부 확인 -기타 관련서류 확인
	3	건조 배가스 세정탑 출구에서 70℃이하유지 - 자동기록지 확인 - 세부공정별 온도변화 검토(트랜드)	이상없음(50~60℃ 확인)
	4	로컬측정기와 제어실 측정표시값의 상호비교	이상없음 - 유량계 관리 대장 확인 - 자체 검교정 및 외부기관 검교정 실시	·수위계 검교정 실시완료(15.05) ·유량계 검교정 실시완료(15.06)
	5	운전에 대한 정확한 이해와 상황별 자동조치 능력 확인 (건조기온도제어, 오염물배출관리, 방지시설 정상 가동여부, 보일러(증기압,관수), 건조물배출관리 등) - 비상시나리오 확인 - 현장직원에 대하여 문답확인 - 배출농도 법적허용기준 숙지확인 등	이상없음

연번	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
건조	6	건조 부산물 관리 - 건조물 함수율 및 발생량 확인 - 부산물 반출량 확인	이상없음 - 현장·운영기록부 확인 - 계량증명서 확인 - 기타 관련서류 확인
	7	운전조건이 설계와 다른 경우 - 원인의 규명과 대체 운전방안 - 개선하여 운전한 실적	이상없음
	8	각종 일지 및 대장 관리 - 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자	이상없음 - 각종 관리대장 작성/ 비치확인 - 운전메뉴얼 책자 비치확인
	9	건조설비 및 부대설비 이상 발생시 조치계획 - 설비특성과 이상조치사항 숙지 - 예비품 확보로 즉각조치 - 중대이상 발생시 비상연락망 조직가동 및 보고	건조부산물 저장조 외부 노출로 인해 안전사고 및 우천시 빗물로 인한 부식 우려	7월 중 빗물 가림벽체 및 안전난간 설치예정

[구분 3 : 시험분석]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
소각	1	자가측정의 실적의 관리 - 자가측정 내용의 보존 - 자가측정값과 자동측정값과의 비교분석	이상없음 - 자가측정 기록부 확인 - 자가측정일과 TMS DATA 비교 확인 - 2015년 상반기 다이옥신 시험성적서 확인 (기준준수확인) 결과:0.005ng-TEQ/S㎥(배출허용기준: 1ng-TEQ/S㎥)	2015년 상반기 다이옥신 검사 실시 (1월 27일) - 년 2회(반기 1회)실시
	2	처리전 슬러지 및 건조슬러지의 함수율 분석	이상없음 - 현장운전일지 확인
	3	배수측정 실적	이상없음
	4	슬러지 성상조사, 비산재시험, 실적	이상없음 - 슬러지 검사 (1월, 4월 실시) : C,H,N 외 9종 - 비산재 검사 (1월, 4월 실시) : Pb,Cu 외 9종	슬러지/비산재 검사 - 년 4회(분기 1회)실시
	5	보일러 관수, 응축수 등의 시험	이상없음 - 실험결과에 준하여 약품의 투입량 및 점검확인 - 청관제,탈산제 약품투입확인 - 수질검사실시 (매달 실시 중) : CN 외 6종	수질 검사 - 년 12회(월 1회)실시 - 포터블장비 사용 자체검사 실시

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	1	자체측정 실적의 관리 - 자체측정 실적의 관리	이상없음 - 일일 가동일지 기록 작성 확인
	2	탈수슬러지 함수율 분석	이상없음 - 일일 가동일지 기록유지 확인
	3	탈취기 약품시험	이상없음 - 유기고분자응집제 시험 성적서 확인(2,4,5월)
위 생	1	악취측정	이상없음 - 휴대용 악취측정기와 부지경계용 악취현황판을 통해 상시 모니터링 가능 - 탈취기 시험성적서 확인(6월 시행완료)
건조	1	자가측정의 실적의 관리 - 자가측정 내용의 보존	이상없음 - 자가측정 기록부 확인 - 기타 관련서류 확인	- 2개월에 1회 실시
	2	유입 탈수 슬러지 및 건조슬러지 함수율 분석	이상없음 - 현장 운영일지 확인
	3	보일러 관수, 응축수 등의 시험	이상없음 - 실험결과에 준하여 약품의 투입량 및 점검확인 - 청관제 약품투입확인 - 수질검사실시 (매달 실시 중) : CN 외 6종	수질 검사 - 년 12회(월 1회)실시
	4	슬러지 성상조사, 부산물시험, 실적	이상없음 - 슬러지 검사 (3월 실시) : C,H,N 외 9종	슬러지 검사 - 년 4회(분기 1회)실시

[구분 4 : 물품 및 약품 ․ 일반관리]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	사용량 및 재고관리 실태 - 관리대장의 기록유지 - 적정재고의 유지, 재고의 일치여부	이상없음 - 화학물질관리대장 기록작성 확인 - 약품관리대장 기록작성 확인 - 약품 입고 계량증명서 확인 - 현장 MSDS 비치 확인 - 소모품관리대장 기록작성 확인
	2	공급선의 확보(계약)와 물품 및 약품 규격준수	이상없음 - 년간 단가 계약 - 약품 시험성적서 확인 - 계량증명서 확인 - 디지털 농도계 사용 확인
	3	물품 사용 및 보관상의 문제점 등	이상없음
	4	사용에 따른 실태분석 및 대장 관리	이상없음 - 화학물질관리대장 기록작성 확인 - 약품관리대장 기록작성 확인 - 소모품관리대장 기록작성 확인 - 시설물유지관리대장 기록작성

[구분 5 : 주변환경관리]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	소각동,탈수동,위생동의 정리상태 - 청결상태 - 폐기물의 방치여부	이상없음 - 청결 및 정리 상태 양호
	2	윤활유, 폐유의 보관상태 - 신고 대상여부, 유출여부	이상없음 - 지정폐기물 보관표지판 확인 - 지정폐기물 보관관리상태 확인(양호) - 적정절차 사용 확인 - 지정폐기물 처리내역 확인
	3	관리동의 청결상태 - 청결상태	이상없음
	4	건물주변의 정리 - 쓰레기, 폐기물 방치 - 담배꽁초	이상없음
	5	건물 밖으로의 악취누출 차단 건물 내 악취발생 여부 및 개선대책	- 2농축기동 전기실 내부 악취유입으로 MCC반 등 각종 전기장비 부식 우려	·7월 중 급기시설 설치예정
소각	1	슬러지 반입구의 청소상태	이상없음
	2	소각재 반출장의 청소상태, 비산여부	이상없음

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	1	탈수슬러지 호퍼주위 청소	이상없음
위생	1	투입동 협잡물 호퍼주위 청소	이상없음 - 고압 살수기 이용 상시 물청소 실시
	2	투입동 차량대기실 분뇨투입구 청결상태	이상없음 - 분뇨 투입구 전담 관리인력을 배치하여 상시 청결한 상태유지
	3	1, 2 농축기동 주위 청결상태	이상없음 - 기계식 원심 및 드럼식 원심 농축기동 상시 청결 한 상태 유지
지렁이	1	지렁이 사육장 주위 청결상태	이상없음 - 현장확인
	2	견학장 주위 청결상태	이상없음 - 현장확인
건조	1	탈수 슬러지 투입구의 청소상태	이상없음
	2	부산물 반출장의 청소상태, 비산여부	이상없음

[구분 6 : 소방 및 안전관리]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	안전장구의 확보 및 착용여부	이상없음
	2	작업동선내 안전저해요소 유무	이상없음 - 상반기 작업환경측정 완료(5월)	·년 2회 외부기관 의뢰 작업환경측정 실시(5월/11월)
	3	약품탱크의 MSDS 부착유무 유독물관리법에 의한 표식	이상없음 - MSDS의 부착유무 확인 - 약품취급 및 응급조치 사항 부착확인	·가성소다 유출훈련 실시 예정 (15년 9월)
	4	소방 및 안전관리활동 실적	이상없음 - 매월 4일 정기 안전의 날 행사 시행 - 년4회 자체 비상대책훈련 실시	·소방안전관리자 주관 자체 소방안전점검 실시예정 (7월 중)
	5	작업 동선내 안전저해요소 유무	이상없음 - 현장 확인
	6	위험물관리법에 의한 위험물 관리 - 표식부착 등	이상없음 - 현장 확인
	7	소화장비 - 소화전의 관리상태(테스트) - 간이 소화기의 적소배치 등 관리실태	이상없음 - 현장 확인

[구분 7 : 시설의 예방정비 및 보수]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	점검 및 유지보수 실적, 계획 - 보수한 사항의 기록 - 필요시 도면, 매뉴얼 반영	- 보수계획 기록유지 확인(월간운영계획서) - 보수사항 기록유지 확인(설비이력대장) ※ 주간운영보고 작성을 통한 주기적 설비가동 상태확인	주간운영보고를 통한 주기적 가동 상태 확인
	2	예비품의 확보 및 보관상태, 소모품 확보상태	- 소모품 관리대장 기록 작성 확인 - 예비품 관리대장 기록 작성 확인
	3	설비장치별 인식표 부착여부	이상없음
	4	작업공구의 비치와 적정관리여부	이상없음
소각	5-1	모든기기의 가동상태 점검	- 건조기실 환기용팬 설치 - 소각로 출구덕트 에어라인 신설 - 산기관 교쳏 후 주변 내화물 교체	·15년 상반기 대수선 기간 중 조치예정
탈수	5-2	모든기기의 가동상태 점검	- 원심탈수기 2-2호기 소음 및 진동, 탈수효율 저하,구동부 가동 불량	·7월 중 오버홀예정
위생	5-3	모든기기의 가동상태 점검	- 투입동 전기실 및 2농축기동 전기실 에어컨디셔너 가동상태 불량	·7월 중 수리예정
지렁이	5-4	모든기기의 가동상태 점검	이상없음
건조	5-5	모든기기의 가동상태 점검	이상없음

[구분 8 : 개선 및 연구실적 등]

구분	연번	점검항목	점검결과	비고(조치계획)
공통	1	시설물 운영에 따른 개선 등	건조기 부산물 저장조(200톤)가 처리량(150톤/일)에 비하여 용량이 적어 발전소 정비등으로 반입 제한시 건조슬러지 운영 중지 - 중랑 300톤/일(640톤),탄천200톤/일(560톤)	- 15년 시설비 및 위탁비 잔여예산 으로 부산물 저장조 설치 추진(예산부족시 16년 시행)
	2	기타 공정관리에 따른 개선 등	특이사항 없음

[구분 9 : 기타 점검사항 등]

구분	연번	점검항목	점검결과	비고(조치계획)
공통	1	민간위탁, 용역업체 노무관리 - 근로계약서 작성 및 교부 - 취업규칙의 게시 및 열람 - 임금 지급, 연차사용여부 및 보상 - 노사협의회 설치 및 개최 등	연차사용시 공정운영의 공백이 없도록 주요 인원 적정 분산 및 대체근무자 적정관리

점검자 : 난지물재생센터 오니처리과 공업6급    김지응(인)

난지물재생센터 오니처리과 공업6급    우배용(인)

난지물재생센터 오니처리과 공업7급    이진호(인)

난지물재생센터 오니처리과 공업7급    홍징의(인)

난지물재생센터 오니처리과 기계7급    서대백(인)