우기대비 전기 시설물 점검결과(종합)

연번	공 구	정거장	지 적 사 항
1	우이신설 1공구	L01	- 수배전반 : 저압진상콘덴서 노후화로 교체요함
2		L02	- 수배전반 : 저압진상콘덴서 노후화로 교체요함 - 분전반(본선 L-6) : 인입케이블 열화로 분전반 교체 및 케이블 정리요함
3		L03	- 분전반(본선 L-1) : 메인 차단기 과다용량 사용으로 적정용량 차단기로 교체설치 요함(외함 콘센트 카바부착 포함)
4	우이신설 2공구	L05	- 분전반(5-1) : 주접지용 클램프 손상으로 교체요함
5		L06	- 분전반(6-1) : 마크네트스위치 케이블단자 재접속 요함 - 분전반(6-4) : 분전반 거치시 고정설치 요함
6	우이신설 3공구	L08	- 수배전반 : 미사용 저압진상콘덴서 철거(현장조치) 및 주변 적치물 정리요함 - 고장 소화기(20kg) 2대 교체요함
7		L09	- 수배전반 : 5,6터널 회로 누설전류 측정값이 2.2A로, 조기 점검 및 정비요함 - 분전반(9-4) : 주변 적치물 정리요함
8		L10	- 분전반 : 4P, 3P차단기에 단상 부하가 연결되어 있어 2P 차단기로 교체 요함(각 각 1대)
9	우이신설 4공구	L11 ~ L13	- 콘센트용 ELB 2P 50A → 2P 20A로 교체 요함 - ELB 접속개소 케이블 손상부 정비 요함 - 급탕용 ELB 감도 30mA → 15mA 교체지시
10	9호선 3단계 918공구	931	- 터널 수배전반 : 단상 CCTV 2P 차단기로 교체설치(현장조치) - 분전반(1-1),(1-2) : 3P차단기에 단상 부하가 연결되어 있어 2P차단기로 교체 요함 - 분전반(1-7) : 누설전류 측정값이 0.4A로, 점검 요함 - 분전반(2-3) : 주변 적치물 정리요함
11	9호선 3단계 919공구	932 933	- 진상콘덴서용 케이블 접속개소 재조임 작업실시(현장조치) - 3Φ4W식 3P MCCB는, 4P MCCB로 사용 권장

연번	공 구	정거장	지 적 사 항
12	9호선 3단계 920공구	934	- 분전반(#2) : 3P차단기에 단상 부하가 연결되어 있어 2P 차단기로 교체 요함(2대) - 분전반(#3) : 메인 케이블과 추가하여 접속한 케이블은 차 단기를 설치하여 분기하여 설치 요함 - 분전반(#5) : 3P차단기에 단상 부하가 연결되어 있어 2P 차단기로 교체 요함(1대) - 분전반(#6) : 3P차단기에 단상 부하가 연결되어 있어 2P 차단기로 교체 요함(2대)
13	9호선 3단계 921공구	936	- 분전반(#5) : 접지선 단자 볼트 조임(현장조치)
14	9호선 3단계 922공구	937	- 본선 집수정 수배전반 : 누설전류 측정값이 2.2A로, 조기 점검 및 정비요함 - 분전반(#5) : 누전차단기(20A) 1,2차가 뒤바뀌어 설치되어 재설치 지시(외부 콘센트 카바 정비포함) - 정거장 수배전반 : 저압진상콘덴서 노후화로 교체요함
15	9호선 3단계 923공구	938	- 분전반(#8, #9) : 메인 접지선 정비요함

【우수사례 횡단전개】- 9호선 3단계 919공구

- 가설분전반 접근성 개선 및 안전의식 고취를 위한 안전휀스 설치