점검결과 지적내역서

대상물의 명칭 : 논현한화꿈에그린

소방시설등의 종류	점 검 지 적 내 용	조치사항	관련법규의 규정
소화 기구	◎ 소화기 충압불량 - 2동 1~2라인 6층, 2층	정비요함	NFSC 101 제4조
소화 설비	◎ 소화전 표시등 및 소화표지 탈락 - 1동 1~2라인 2층 소화전 (표시등) 1층 소화전 (소화전표지) - 1동 5~6라인 8층, 4층 소화전 (표시등) ◎ 프리액션 감지기 미설치 - 지하1층 프리액션 밸브실 (B감지기 미설치)	정비요함	NFSC 102 제7조 NFSC 103 제9조
경보 설비	◎ 비상방송 음량 미달 - 각동 전층 비상방송 음량 작은 상태임 ◎ 감지기 불량 - 1동 1~2라인 PH층 (연기) ◎ 경종 불량 - 1동 5~6라인 9층 (경종불량) 5층 (출력불량) - 1동 7~8라인 4층, 3층 (출력불량) - 2동 1~2라인 5층 (출력불량)	정비요함	NFSC 203 제4조 NFSC 203 제7조 ․ 제8조
피난 설비	◎ 피난구 유도등 점등불량 - 1동 5~6라인 PH층 (전원불량) - 1동 7~8라인 PH층 (전원불량) ◎ 통로 유도등 점등불량 - 1층 주차장 휀룸실앞 - 지하1층 주차장 5번 기둥앞, 휀룸실 앞	정비요함	NFSC 303 제9조