점 검 지 적 사 항

( 골프존타워 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화설비	B3F	소화 주1펌프, 소화 예비1펌프 템퍼스위치 동작시 수신반 서로 반대로 확인됨	보 수 요
	B3F	소화 주2펌프, 소화 예비2펌프 템퍼스위치 동작시 수신반 서로 반대로 확인됨	보 수 요
2.경보설비	18F	탕비실 차동식 감지기 작동 불량	교 체 요
	14F	탕비실 차동식 감지기 작동 불량	교 체 요
	6F	사무실 내 B구역 발신기 경종 불량 (선로정상)	교 체 요
	5F	사무실 내 B구역 발신반 공통, 회로, 응답, 전화선로 결선 불량	보 수 요
	5F	사무실 내 B구역 발신기 경종 불량 (선로정상)	교 체 요
	B3F	연결송수가압펌프 주1, 주2 템퍼스위치 동작시 수신반 서로 반대로 확인됨	보 수 요
3.피난설비	11F	사무실 안쪽 유도등 적응성 불량 (천정, 중형) (피난구유도등 ⟶ 통로유도등으로 교체)	교 체 요