(주) 명신 화이어 이엔지

서울특별시 송파구 동남로4길 35, 201호 /전화(02)406-3119,408-1192 /FAX(02)406-3150 /E-MAIL:sof0119@hanmail.net

문 서 번 호 : 명화 15-G-092

시 행 일 자 : 2015.   3.

수       신 : 미래에셋생명강남사옥 귀중

참       조 : 소방안전관리자

제       목 : 2015년 소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항 제출 건.

1. 귀 빌딩의 발전을 진심으로 기원 합니다.

2. 금번 귀 건물의 소방 시설 종합정밀점검 후 지적사항을 붙임과 같이 보고하오니

참고하여 주시기 바랍니다.

붙   임:   1. 2015 소방시설 종합정밀점검 지적사항 1부 - 끝 -

대  표  이  사   김   일   규   (인)

점 검 지 적 사 항

( 미래에셋생명강남사옥 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.경보설비	10F	강남골드지점 교육장 앞 감지기 작동 불량	교 체 요
	3F	gretech 안측 사무실 정수기 옆 열감지기 작동불량	교 체 요
2.피난설비	10F	사무실 주 출입구 피난구 유도등 불량	현장조치 완료
	8F	사무실 주 출입구 피난구 유도등 불량	현장조치 완료
	4F	계단 출입구 피난구 유도등 불량	현장조치 완료
3.소화활동설비	B3F	E/V홀 비상콘센트 위치표시등 점등불량(22OV)	교 체 요