문서번호	시설보수과-1496
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협 조
	운영과장
	전문관

154kV 공급선로 휴전에 따른 정전계획

2020.  4.

중랑물재생센터

(시설보수과)

154kV 공급선로 휴전에 따른 정전 계획

우리 센터에 공급되는 154kV 공급선로(화양S/S) 휴전 협조요청에 따라 선로 절체를 위한 정전 계획임.

□ 관련근거

○ 고객전용 공급선로 휴전협조 요청

- 성동전력지사 성동전(변전)-32(2020.4.2.)호

《휴전요청 내용》

변전소	선로명	휴전요청 기간	작업내용
화양S/S	154kV 중랑하수#2T/L	‘20.04.27 09:30 ∼ ‘20.04.29 17:30	GIS 정밀점검 보호배전반 교체

□ 시설현황

○ 특고압설비 154㎸ 2회선, 계약용량 44MVA

○ 수전현황

- 군자 S/S(상시) : 휴지중

- 화양 S/S(예비) : 수전중

□ 정전계획

○ 일  시 : 2020. 4.23.(목) 08:00~09:00(센터 전체 정전)

○ 사  유 : 공급선로 절체

- 화양 S/S(예비) ⇒ 군자 S/S(상시)

※ 정전당일 안전사고 예방을 위해 수배전반 제작업체(일진전기) 대기

□ 행정사항

○ 센터내 입주하여 있는 업체·기관에 대한 정전 안내

붙임 : 관련 공문 1부.