2016년 설비분야 품셈 개발목록

구분	기 계 분 야	전 기 분 야
		LED등기구(직부등, 펜던트 등)
		LED투광등기구
		LED보안등기구

서 울 특 별 시

(계 약 심 사 과)

5-25-2. LED등기구 설치

□ LED등기구 설치

(단위 : 등, 적용직종 : 내선전공)

종 별	직부등	펜던트	다운 라이트	매입 및 반매입
15W이하	0.117	0.158	0.155	-
25W이하	0.138	0.163	0.182	-
35W이하	0.163	0.213	0.208	0.242
45W이하	0.221	0.249	-	0.263
55W이하	0.254	-	-	0.306

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재      정리, 기준점 측정 포함

③ 매입 또는 반매입 등기구의 천정 구멍뚫기 및 취부테 설치 별도 가산

④ 배선회로 일체형 LED등기구는 “5-25-1”준용

⑤ 높이 1.5m이하의 Pole형 등기구는 직부등 품의 150% 적용하고

기초 설치는 별도품 준용

⑥ 램프만 교체시 해당 등기구 1등용 설치품의 10%가산

⑦ 기타 사항은 “5-25 형광등기구” 해설 준용

⑧ 철거 30%, 재사용 50%

5-25-3. LED투광기설치

□ LED등기구 설치

(단위 : 개)

종 별	내선전공
100W이하	0.208
150W이하	0.269
250W이하	0.325

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준(컨버터내장형)

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재      정리, 기준점측정 포함

③  컨버터 설치시 0.105인 별도 계상

④ 컨버터 교체시 0.15인 적용

⑤ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-25-4. LED보안등기구설치

□ LED등기구 설치

(단위 : 개)

종 별	내선전공
50W이하	0.183
100W이하	0.204

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준(컨버터내장형)

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재      정리 포함

③ 보행등 및 공원등은 이 품을 준용

④ 보안등을 전주에 부설시 직종은 배전전공 품 적용

⑤ 컨버터 별도 설치시는 0.105인, 컨버터 교체시는 0.15인 가산

⑥ LED모듈 교체시는 해당 품의 50% 가산

⑦ 철거 30%, 재사용 철거 50%