‘16년 추석연휴 대비 도로기전설비 점검계획

‘16년 추석연휴 기간중 발생할 수 있는 시민불편을 최소화하고 안전하고 편안한 귀성, 귀경이 되도록 도로기전설비 사전점검을 실시코자 함.

관련근거

□ 2016년 기전설비 점검계획(도로시설과-458, ‘16.1.12)

□ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

점검대상

(단위 : 개소)

관리주체명		합계	터널	지하 차도	언더패스	가로등			경관 조명	공동구
						교 량	고가차도 (입체교차)	전용도로
계		406	34	98	6	130	87	11	34	6
도로 사업소	동부	44	3	8	-	25	2	-	6	-
	서부	39	5	13	-	6	11	-	4	-
	남부	38	6	10	-	7	9	-	6	-
	북부	26	8	9	-	7	1	-	1	-
	성동	45	3	12	-	15	8	-	7	-
	강서	53	5	18	-	11	15	-	4	-
시설관리공단		161	4	28	6	59	41	11	6	6

점검개요

□ 일 시 : 2016. 8. 24 (수) ~ 9. 9 (금)

□ 방 법 : 각 도로사업소 및 공단에서 2인 1조 점검실시

□ 내 용

- 터널 및 지하차도 등 조명기구의 조도저하, 부점등 여부

- 지하차도 배수로와 집수정의 청소상태

- 가로등, 경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

- 화재 등 사고대비 자체 및 합동훈련 실시여부 등

행정사항

□ 기전설비 점검결과 보고(사업소․공단→도로시설과) : ‘16.9.9까지

붙임 : 점검결과 보고(양식) 및 시설물점검표 1부.  끝.

도로시설 기전설비 점검결과 보고(양식)

붙 임

○ 점검기간 : 2016. 00. 00 ~ 00. 00

○ 점검인원 :

○ 점검대상 : 총 00개소(도로터널 0, 지하차도 0, 한강교량 0, ...)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과 ※반드시 사진첨부
1	00터널	CCTV 화면표출 불량	수리완료(‘16.0.00)
2	00지하차도	배수로 쓰레기 적치	조치완료(‘16.0.00)
3	00지하차도	부점등 6등	조치중 (‘16.0.00한 완료)
4	00대교	- 부점등(5, 7번) - 1번 분전함 차단기 작동불량	정비완료(‘16.0.00)
5	00대로	00부근 구간부점등	현장조치 완료(‘16.0.00)

2016.   .   .

점검자 :                                                      (인)

점검자 :                                                      (인)

점검자 :                                                      (인)

□ 조치결과 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후

(양식1)

도로터널 기전설비 점검표

시설물명 :                                        점검일 : 2016년   월   일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지, 청소상태
	주․야간 조도 조절
재 방 송 설 비	송․수신기 동작상태
	차도내 방송청취 상태
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선 고정,전해액잔량) 상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
소화설비	소화전 표시등및 방재설비 작동여부
	소화기 격납상태
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
	소화전함 및 호스 관리상태
환기설비	환기용 송풍기 가동상태
	송풍기 가동시 진동 및 이상소음
	각종 계기류 작동상태
	축 커플링 연결 및 고정상태
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착
	긴급전화 통화상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화기능상태
관 리 실 상 태 등	관리실 내․외부 청소상태
	비상연락망 및 현황판 정비상태 (근무자표시)
	소화기 및 설비 관리상태
	각종일지 정리 및 근무상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태          점검자            직              성명          (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                    직              성명          (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                       직              성명           (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

(양식2)

지하차도 기전설비 점검표

시설물명 :                                        점검일 : 2016년   월   일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등
	등기구 유지상태
	등기구 청소상태
	주․야간 조도 조절
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부
	소화기 충약상태
재방송 설 비	송․수신기 동작상태
	차도내 방송청취 상태
	안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태
	관리실 내․외부 청소상태
	각종일지 정리 및 근무상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태          점검자            직              성명          (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                    직              성명          (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                       직              성명           (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

(양식3)

가로등 및 경관조명 기전설비 점검표

점검일 : 2016년   월   일

대 상	노선 및 교량명	측면	부점등		비고
			개별	구간
00도로 사업소, 시설관리공단	예시) 동작대교	상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
	예시) 강변북로	전체
		전체
		전체

※ 주요 점검사항 : 등기구탈락, 등기구오염, 안정기카바 탈락, 기초볼트 이완, 도장 박리 등

점검자             직            성명             (서명)

직            성명             (서명)

직            성명             (서명)

직            성명             (서명)

(양식4)

공동구 기전설비 점검표

시설물명 :                                        점검일 : 2016년   월   일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
일반전기 설 비	수․배전반 접지 및 각종 계기 작동상태
	수․배전반 내외부 청소상태
	변전실내 변압기의 작동상태
	조명설비(등기구)고정 및 점등(조도)상태
	전동기 절연/접지 및 정상작동상태
	기타 각종 접속부 부식 여부
예비전원 (발전기)	냉각수,연료, 윤활유계통의 누유/누수상태
	축전지(연결전선 고정, 전해액 잔량)상태
	발전기 연료 충만 상태
	시험가동(주1회 이상)실시 여부
	최대부하를 걸어 10분간운전 이상 유무
배수설비	집수정내 물넘이턱의 토사, 오물퇴적상태
	모터 및 펌프의 진동․소음발생 여부
	토출관,압력계,체크밸브의 정상작동 여부
	전극봉의 표면상태
환기설비	Fan과 Duct 접속부분에 켄버스 연결상태
	Blade 고정너트 고정상태 및 흔들림 여부
	베어링 및 모터, Fan의 소음발생 여부
통신설비	예비 전화기확보 여부 (고장시 즉시교체)
	관리사무실과 시험통화 상태
	전화기 청결상태 및 사용요령 표찰부착 여부
소화설비	소화기 충약상태 및 관리상태
관리실 상 태	관리실 청소 및 현황판 정리 비치상태
	난방시설 및 화재염려 (소화기관리 상태)
	각종 일지작성 및 근무자 근무상태
기 타	일상점검 이행 및 점검표 비치여부
	방화관리자 선임 및 업무숙지 여부
	소방계획작성 및 시설자체점검 이행 여부
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태          점검자            직              성명          (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                    직              성명          (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                       직              성명           (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

(양식5)

가로등 및 경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선 및 교량명  (     ),  위치(                   )

○ 점검일시 :

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기( )
	작동상태	양호( ), 불량( )
	메인차단기 위치	상단( ), 하단( )
	차단감도및정격전류	㎃, A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식( )
	절연저항 측정 (㏁)
	접속점 발열상태	양호( ), 불량( )
	배선정리 상태	양호( ), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호( ), 불량( )
기 타 관리상태	관리카드	비치( ), 미비치( )
	정기검사일	2010. . .
	분전함 결선도	비치( ), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: ㎝
	청소상태	양호( ), 불량( )

2016.  .    .

점검자 :                     직급        성명

직급        성명