4월 동절기·해빙기(갈수기) 수질대책 추진실적

≪상수도사업본부≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 4월 갈수기 조류(시네드라 등) 및 맛·냄새 유발물질 증가와 암모니아성질소의 변화폭이 커져(0.05~0.20㎎/L) 수질관리에 다소 어려움이 있으나

- 전염소 투입강화, 응집제 투입율 강화, 이산화탄소(CO2) 적정 투입, 고도처리시설(오존+입상활성탄)의 최적 운영 등 조치로 건강하고 안전한 아리수를 생산 공급함.

- 수온변화, 암모니아성질소, 탁도, 조류관찰, 총유기탄소(TOC) 등 주요 수질인자를 모니터링 하면서 후속공정의 효율을 높이기 위하여 노력하고 있으며

- 해빙기(갈수기) 수질관리대책반을 정수장 제어실에 운영하여 수질오염사고 발생시 신속한 상황처리 및 보고체계를 구축, 수질 오염사고 예방에 선제적 대응하고 있음.

○ 잘된 점

- 갈수기 대비 정수생산 운영관리 전직원 교육 실시(S-OJT)

- 정수약품 적정 재고량 수급관리 강화

- 정수처리공정 강화 및 고도정수처리시설 최적 운영

· 전염소, 응집제, 이산화탄소 투입 강화, 여과지 역세시간 강화

· 수온 및 유입수질 감안한 단계적 오존투입율 증가, 활성탄지 역세척 강화

- 양질의 원수 확보를 위해 수질자동측정기 실시간 측정 분석으로 오염물질 및 조류발생 등 원수 수질상태 상시관찰

- ’16년 조류경보제 추진계획 수립 시행

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 갈수기 팔당방류량, 원수수질 변화(pH, 조류개체수, 암모니아성질소, 냄새물질 등) 감시강화로 원수 수질 변화에 대응

- 정수처리공정 및 고도정수처리시설(오존 및 활성탄흡착지) 최적 운영

- 약품투입관련 배관, 펌프, 역세척 밸브 등 정수시설물 안전점검 지속 실시

- 갈수기 수질관리대책 추진을 위한 전직원 교육 실시(지속)

- 장마철 대비 정수약품 적정 재고 확보, 약품투입시설( pH조절제 등) 사전점검

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

≪상수도사업본부≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	1,360
	흡착제	흡착포	(box)	55
		흡착붐	(box)	6
		흡착롤	(box)	106
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	8,200
	가성소다		(㎏)	644,386
	활 성 탄		(㎏)	168,740
	모래		(㎏)	4,000
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)	2
	순찰차량		(대)	7
	수거차량		(대)	1
	오토바이		(대)	11
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	3
	무전기		(대)	89
기타	보호장갑		(켤레)	71
	보호장화		(켤레)	67
	보호의		(벌)	85
	망원경		(벌)	3
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)
	방독면(정화통)		(셋트)	20

나. 수질오염원 지도·점검실적 : 해당없음

다. 주요하천 감시실적 : 해당없음

라. 환경관련시설 안전점검 실적(당월/누계(2016.4))

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기 타	60	60/240	/	/	/

※ 기타 : 상수도시설[본관-제어실·실험실, 약품실, 혼화지·침전지, 여과지, 중계펌프장, 가스투입시설(염소,이산화탄소,오존), 활성탄흡착지, 정수지, 배출수 처리장, 변전실 등]

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계(2016.4))

교 육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
(12/48)회 (186/744)명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/ 매	( / )회 ( / )명	/

※ 교육 : 해빙기(갈수기) 대비 정수센터(제어실) 수질관리 자체 직원교육