1월 동절기·해빙기 수질대책 추진실적

≪상수도사업본부≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 1월은 동절기 혹한·저수온에 따른 응집효율 저하, 결빙 및 동파로 인한 취·정수시설 운영관리에 다소 어려움이 있고, 특히 갈수기로 맛‧냄새물질(’17. 1월 2-MIB 최고 33.2ng/L) 발생 등 수질관리가 취약한 시기였으나

- ‘겨울철 대비 취·정수장 관리대책’ 및 ‘겨울철 맛‧냄새물질 보고체계 유지’를 수립 시행하여 취약시설(약품설비, 계측설비, 노출배관 등) 보온 및 난방조치, 필요시 응집효율이 우수한 응집제의 탄력적 사용, 원수 pH조절을 위한 이산화탄소(CO2) 적정량 투입, 고도처리시설(오존+입상활성탄)의 최적 운영 등 조치로 냄새물질이 없는 깨끗하고 안전한 아리수를 생산 공급함.

- 또한, 갈수기 양질의 취수 원수 확보를 위해 취수구 주변에 조류차단막, 오일휀스를 설치운영하고, 수질자동측정기 실시간 측정 분석으로 오염물질 및 조류발생, 암모니아성질소, 탁도, 총유기탄소 등 주요 수질인자 감시를 강화하고 있으며

- 동절기·해빙기 수질관리대책반을 제어실에 운영하여 수질오염사고 발생시 상황처리 및 보고, 비상연락망 유지 등 비상체계를 구축함.

○ 잘된 점

- 겨울철 취·정수장 관리대책 수립 시행

- 겨울철 맛‧냄새 물질 등 수질관리 철저 및 보고체계 유지

- 2017년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획 수립 시행

- 2017년 설날 대비 취·정수장 점검계획 수립 및 시행

- 동절기 대비 선제적 예방점검을 통한 노출배관 등 취약시설 동결·동파 및 정수시설 고장 등 사고발생요인 사전 예방

- 동절기 대비 정수생산 운영관리 전직원 교육 실시

- 취수장 조류차단막 및 오일휀스 설치 운영

- 상수원보호구역 순찰 및 감시활동 강화

- 동절기·해빙기 수질관리대책반 구성 운영(제어실) 및 비상연락망 유지

- 수질오염사고 방재장비 확보 등

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 겨울철 취약 시설물 안전점검 등 사고 예방대책 추진(계속)

- 2017년 해빙기 대비 취·정수장 시설물 점검계획 수립 시행

- 갈수기 수질관리대책 추진을 위한 전직원 교육 실시

- 팔당댐 방류량, 조류발생 추이를 분석하여 냄새물질 발생 사전대비

- 해빙기 수온 상승에 따른 조류 증가를 대비하여 조류관찰 강화

- 갈수기 응집효율 최적화를 위한 정수처리약품 적정 재고량 비축 등

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

≪상수도사업본부≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	1,280
	흡착제	흡착포	(box)	111
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	87
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	12,610
	가성소다		(㎏)	484,817
	활 성 탄		(㎏)	152,457
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)	2
	순찰차량		(대)	7
	수거차량		(대)	1
	오토바이		(대)	11
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	3
	무전기		(대)	89
기타	보호장갑		(켤레)	81
	보호장화		(켤레)	80
	보호의		(벌)	94
	망원경		(벌)	3
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) : 없음

라. 환경관련시설 안전점검 실적(당월/누계(2017.1))

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기 타	60/60	60/60	/	/	/

※ 기타 : 상수도시설[본관-제어실·실험실, 약품실, 혼화지·침전지, 여과지, 중계펌프장, 가스투입시설(염소,이산화탄소,오존), 활성탄흡착지, 정수지, 배출수 처리장, 변전실 등]

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계(2017.1))

교 육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
(12/12)회 (186/186)명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/ 매	( / )회 ( / )명	/

※ 교육 : 동절기 대비 정수센터(제어실) 수질관리 자체 직원교육