’17년 2월 동절기-해빙기 수질관리 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- ‘17년 2월은 동절기 저수온(원수 평균2.9℃)에 따른 응집효율 저하로 정수처리에 어려움이 있었으나, 쟈-시험을 통한 최적 응집제주입률 결정과 흐름전위측정기(SCD) 등 응집효율 실시간 감시장비를 활용한 최적 정수처리와 원수 pH조절을 위한 이산화탄소 적정량 투입으로 2월 정수 탁도(평균) 0.04 NTU를 유지하였고, 고도정수처리(오존+입상활성탄) 운영으로 2-MIB와 Geosmin은 정수에서 모두 불검출 되어 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산하였음

- 동절기 저수온기(5℃ 이하)시기, 물의 점도를 고려하여 여과지 역세척

시퀀스를 조정하여 여과사 유실 방지 및 역세척수를 절감하였음

․역세척 시퀀스 조정

(단위: 초)

역세척 시퀀스	공기	공기+물	물	휴지	시퀀스
기존	120	360	360	60	180
조정(변경)	120	240	240	60	180
비고	☞ 공기+물(6분→4분), 물(6분→4분)로 역세시간 단축 조정 ☞ 기존 역세수량 대비 34.5% 점감(130.3㎥→200.4㎥)

- 또한 양질의 원수 확보를 위해 수질자동측정기 실시간 측정 분석으로 오염물질 및 GC/MS를 활용한 2-MIB,지오스민 발생농도 등 원수 수질상태를 상시 관찰하여 수질오염사고 발생시 신속한 상황처리 및 보고체계를 구축함

○ 잘된 점

- 계절별 여과지 역세척 운영계획 수립 및 추진[정수과-855(‘17.2.15)]

․저수온기 여과지 여과사 유실방지 및 역세척수 절감 목적으로

역세척 시간 조정[공기(2분), 물+공기(4분), 물(4분)]

- 뚝도 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 관련 고도정수처리 운영

중단에 따른 봄철 맛․냄새물질 관리대책 수립[정수과-1099(‘17.2.28)]

․분말활성탄 확보 및 분말활성탄 투입 시설(사일로) 점검

- 취수장 염소저장시설 안전점검 실시[정수과-1102(‘17.2.28)]

- 정수장 염소저장시설 안전점검 실시[정수과-1081(‘17.2.28)]

□ 염소가스 시설기준 준수여부 및 유지관리상태, 경보발생 가동 점검 등

- 원수 취수시 유입물질 차단을 위한 오일펜스 및 조류차단막 설치

□ 자양취수장: 오일펜스 220m, 조류차단막 170m

- 취수장 원수 수질(9개항목) 24시간 자동측정을 통한 수질감시

□ 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도, TOC, NH3-N, 시안, 페놀

- 생물(반달말)감시 장치, 조류 분석 장치 상시 가동

- 쟈-테스트 2회/일이상 실시 및 수질자동계측기 1회/일 점검 실시

- 동절기 수질관리대책 비상연락망 구축 및 유지(제어실 및 실험실)

□ 2017년 동절기․해빙기 수질관리 대책[정수과-291(‘17.1.13)]

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 동절기․해빙기 수질관리대책반 운영 및 비상연락망 유지

- 해빙기 정수장 시설물에 대한 안전점검 지속적 실시

- 갈수기 응집효율 최적화를 위한 적정 정수약품 재고량 비축

- 해빙기 수온 상승에 따른 조류 증가를 대비하여 조류관찰 강화

- 갈수기 맛․냄새물질 증가 대비 GC/MS 분석강화(2회/일) 등

2. 세부 추진실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220 <조류차단막 170m>
	흡착제	흡착포	(box)	16
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	19
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	109,779kg
	활 성 탄		(㎏)	24,000kg(40%), 8,130kg(5%)
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	17
	보호장화		(켤레)	17
	보호의		(벌)	21
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음