서부수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 2017년 유수율 목표 : 96.66%

○ 유수율 현황(1∼8월 유수율): 98.40% (목표대비 1.74%↑, 전년대비 0.47%↓)

구 분	유수율(%)	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)
2017년	98.40	82,550	81,225
2016년	98.87	82,949	82,007
증･감	-0.47	-399 (-0.48%)	-782 (-0.95%)

- 공급량 감소율이 0.48%이지만 조정량 감소율이 0.95%로 공급량 감소율보다       높아 사업소 전체 유수율이 0.47% 감소하였음.

- 사업소 유수율감소율(0.48%)은 전년대비 목표감소율 1.34%(98.00→96.66%)대비

대단히 양호한 실적으로 당초 예상했던 실적을 크게 상회하고 있음.

○ 공급량․조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	570,305	564,264	-6,041	-1.06	60,816	60,350	-466	-0.77	0.29
	7 월	103,737	103,227	-510	-0.49	11,022	11,188	+166	1.51	2.00
	8 월	104,875	101,388	-3,487	-3.32	11,111	11,012	-99	-0.89	2.43
	9 월	97,026	96,704	-322	-0.33	10,418	10,470	+52	0.50	0.83
조정량	1-6월	547,278	543,440	-3,838	-0.70	60,114	59,798	-316	-0.53	+0.17
	7 월	100,063	97,023	-3,040	-3.04	11,751	11,363	-388	-3.30	-0.26
	8 월	98,830	97,217	-1,613	-1.63	10,143	10,012	-131	-1.29	0.34

- 공급량이 6월까지는 본부보다 0.29%증가한 상태로 양호한 관리를 하였으나          7월과 8월에는 서울시 평균보다 2%이상 높은 공급량 증가율을 보이다가 하절기        집중적인 관리이후 9월에는 0.83%증가로 다시 안정되어 가고 있음.

- 조정량은 서울시 평균변화율과 비슷하고 특별한 문제점 없음.

○ 중불록(15개소) 유수율 현황 및 대책

- 과대중블록(유수율 100%이상) : 5개중블록(증산2·4·5, 와우산2, 백련)

· 우선 중블록 경계확인 재검토를 통해서 경계의 정확도 향상을 위한 노력을 중점적으로         실시한 이후에도 개선이 안 될 경우 유량계 위치적정 및 오차율 재점검 등 조치

- 과소중블록(유수율 91.1%이하) : 5개중블록(와우산1, 만리3, 증산1·3 진관)

· 누수량 감소를 위한 누수탐지에 중점을 두고, 과대블록 인접블록은 블록경계

재조사 실시 등

□ 추진실적(특화사업 추진)

○ 유수율 증대를 위한 단위사업 적극 추진(’17.9.30. 현재)

구 분	기존관철거	불용관정비	배관정비	누수탐지	조례위반
목표	1.95㎞	439건	3.9㎞	229건	1,544㎥
실적	1.32㎞	455건	3.1㎞	159건	4,156㎥
달성율(%)	67.7%	103.6%	79.4%	69.4%	269.2%

○ 은평구 증산배수지수계 미사용 송수관로 환원 추진

- 추진배경 : 뚝도정수장 고도처리 공사관련 대체급수로 인해 미사용중인 송수관로          (증산배수지 송수관로 : D=1,800mm, L=3.72km) 환원조치 필요

- 추진내용 : 미사용 송수관로 환원조치를 위한 1차 관세척 실시

(퇴수기간 : 2017.4.2.~6.1, 퇴수량 : 16,600톤)

- 향후 추진계획 :  미사용 송수관로 환원을 위한 2차 사전조치작업

·  퇴수밸브 설치와 관세척 작업으로 업무효율성 제고

·  용접부 도장 및 고장 ․ 노후밸브 수리를 완료하여 관로 환원으로 인한 문제예방

·  2018년 상반기 중 송수관로 환원조치 완료예정

□ 유수율 목표 달성대책

○ 은평구 관내 녹신가압장 폐쇄 추진

- 추진배경 : 대규모 재개발사업시행(녹번1-1구역외4개소 7,000세대)에 따른

가압 공급량 감소로 가압장폐쇄 및 수계전환검토

- 기대효과 : 배수지 급수수계로 전환에 따른 안정적인 수압유지와 유수율 향상         및 가압장 폐쇄에 따른 예산절감

- 향후 계획 : 가압구역내 재개발이 완료 될 때 까지 가압장을 현행대로 유지하고,           가압구역이 고정되어 공급량이 확정될 때 가압장 폐쇄여부 검토.

○ 유수율이 90.0%미만  중블록 집중탐지 실시

- 대  상 : 5개 중블록 (와우산1, 만리3, 증산1, 증산3, 진관중블록)

- 기  간 : 10. 30 ～ 11. 30(1개월간)

- 방  법

․ 공급량 변화추이 일일점검

․ 음청식 탐지 및 다점형 탐지 병행실시

○ 유수율 85.0%미만(최근2개월) 가압구역 집중관리(총 관리대상 27개소)

- 대  상 : 9개 가압(증압)구역

녹 신 가 압	홍제4 증 압	홍은1 증 압	연희3 증 압	송죽원증 압	상암 증압	성산1 증 압	응암2 증 압	독박골1증 압
82.0	60.7	80.3	80.1	82.5	74.6	81.6	75.6	75.8

- 기  간 : 10. 26 ～ 12. 30(2개월간)

- 방  법

․ 공급량 변화추이 분석 결과에 의거 누수의심지역 집중 탐지실시

․ 과대수압 여부, 자연수와 혼용여부 현장 확인

․ 가압구역 경계 재조사 등

○ 이주(철거) 중인 재개발 지역 특별관리

- 대 상 : 관리처분 계획지역 14개소

- 사업초기부터 시설관리 지도감독 철저(폐전, 분기점 폐쇄, 누수예방 등)

- 미이주 가구의 급수 사용량에 맞게 제수밸브 조절로 적정 공급량 조절

- 이주시기에 맞추어 구간 및 골목 단위별로 분기점 폐쇄 적기시행

- 주 1회 이상 현장 점검과 순찰을 강화하여 단지內 누수 및 부정급수 적출등      문제점을 조기에 발견하여 신속한 조치를 강구하고자함.

○ 정확한 조정량 관리

- 검침 및 심사 철저

․ 격증 ․ 격․ 격증 ․ 격감수전은 철저히 원인규명 철저

․ 이상계량기 조기발견으로 탈루조정량 최소화 노력

-  다량급수처 사용량 감소수전 중심 관리점검 강화 : 2017. 10. 16 ∼ 12. 15

※ 10월 점검대상 수전

계	서대문구	마포구	은평구
149	22	57	70

□ 금년도 유수율 전망 – 97.66% (목표 1.0%이상 초과달성)

○ 유수율 전망

- ‘17.8월까지 유수율 98.40%는 목표(96.66%)보다 1.74%가 높은 실적이며,       우리사업소는 당초 공급량 증가가 클 것을 예상해서 목표치를 하향조정 하였으나 기대이상으로 공급량 관리를 잘 하고 있어 년말까지도 목표를 1.0% 이상 초과달성 할 것으로 전망됨.