[붙임 1]

‘18년 재난 예․경보시설 운영 및 점검지침

2018. 4.

	행정안전부

	《 목 차 》
Ⅰ. 기본방침 1 Ⅱ. 운영 및 관리 주요사항 2 Ⅲ. 시설별 주요점검 사항 및 운영요령 3 1. 산간계곡(자동우량)경보시설 3 2. 자동음성통보시스템 5 3. 재해문자전광판 6 4. 라디오재난경보방송(RDS) 8 < 붙 임 > 1. 재난 예･경보시설 점검결과 제출 서식 9 2. 재난 예·경보시설별 점검표 서식 16 3. 재난 예･경보시설 관리대장 작성 서식 20

재난 예․경보시설 운영 및 점검지침

Ⅰ		기본방침

□ 인명피해 최소화를 위한 조기 예･경보 전달 체계 확립

○ 관측장비(CCTV, 우량, 수위)를 통한 실시간 모니터링 강화

○ 인명피해 우려지역, 행락 야영지 등 대피를 위한 홍보 및 경보 실시

○ 산간마을 등 인명피해 우려지역 기상상황 방송실시

□ 평상 시 철저한 점검 및 관리를 통한 완벽한 가동상태 유지

○ 기상특보 발표에 따른 재난 예·경보 시스템 정상 작동상태 확인

- 시스템 점검결과 장애가 발생한 시설에 대해서는 즉시 유지보수

○ 재해대책 기간 중 시·군·구별 매월(5～10월) 현장 점검 실시

- 시･도에서는 붙임1의 점검서식에 따라 점검결과 취합, 익월 5일까지 행정안전부 제출

□ 365일 24시간 재난 예･경보시스템 운영체계 구축

○ 지자체의 재난관리부서와 재난상황실 중심으로 운영

- 상황실이 없는 지자체의 경우 야간 및 공휴일에는 당직실을 중심으로 운영될 수 있도록 당직자 교육 및 매뉴얼 비치, 관리책임자 지정·운영, 관리대장 작성, 점검·정비 및 고장수리 상태 등에 대한 기록유지 철저

- 재난 예·경보시설 운영실태 등에 대한 지자체 재난관리평가 적극반영

Ⅱ		운영 및 관리 주요사항

□ 재난 예･경보관측장비(우량계, 수위계 등) 시설 점검

○ 관측장비(우량계, 수위계 등) 시설 정상작동 여부 확인

- 관측장비 점검결과 장애가 발생한 시설에 대해서는 즉시 유지보수

○ 관측장비(우량계, 수위계 등) 수집 측정값 오류 등 검사

* 재난발생 지역에 경보발령이 안된 경우 송출기준 조정 검토

□ 재난 예․경보시설 설치 지역에 대한 보강 및 추가설치 등 전수조사

○ 인명피해 우려가 높은 산간계곡, 유원지 등 취약지역 중 예‧경보시설 보강 및 추가 설치지구 전수조사 실시

○ 교체 및 신규 설치 시 “재난 예‧경보체계 종합계획”에 포함

□ 행정안전부 재난 예·경보 시스템과 연계 시 통보

○ 노후 시설물 교체 및 신설에 따른 행정안전부 시스템 연계 필요시 행정안전부 예･경보시설 담당자(자연재난대응과)의 승인을 득한 후 연계 추진

□ 재난 예․경보시설에 대한 관리대장 작성 및 현행화

○ 산간계곡(자동)우량경보시스템 등 재난 예･경보시설 관리대장 작성*

* 붙임3 자연재난 예･경보시설 관리대장 작성 서식 참고

□ 재난 예･경보시스템 운영능력 제고를 위한 교육 실시

○ 상황근무자 예･경보시스템 운영능력 제고를 위해 교육 실시

- 재난안전교육과정(재난 예･경보시스템) 적극 활용을 통한 기본개념 확립

Ⅲ		시설별 주요점검 사항 및 운영요령

□ 공  통 : 재난 예･경보시스템 운영 및 관리실태

○ 운영 매뉴얼 작성·활용, 운영·관리 책임자 지정(업무대행자 지정)

○ 교육·훈련 실태 등 업무담당자 운영능력 점검(업무대행자 포함)

○ 시설물 점검·정비 이력 및 관리카드 작성 비치 여부

1. 산간계곡(자동우량)경보시설

산간계곡이나 하천변 유원지 등에 집중호우 시 상류지역의 강우량을 실시간으로 관측하여 하류지역의 행락객이나 야영객에게 자동으로 경보를 발령하고 안내방송을 실시하는 시설

□ 시스템 구성도

□ 주요점검 사항

○ 상류지역 우량계를 수동 조작하여 하류 경보국 작동상태 현장 확인

○ 경보국 볼륨조절단자 및 통제국 원격 조정을 통한 음량조절 확인

○ 통제국시스템에 접속하여 우량/수위, 경보발령 로그 확인

- 강우/수위정보 통신상태 점검, 관측 측정값 이상유무 확인

○ 통제국, 우량국, 경보국 등 축전지 출력전압이 12V이상 표시여부 확인

(단, 12V이하 밧데리 내용연수 초과 즉시 점검 및 교체)

○ 산간계곡 취약지역에 대해 방송청취 사각지역 여부 현장 확인 등

□ 시스템 운영

○ 관리책임자 지정·운영, 점검대장 비치·작성, 강우량 관측 및 경보발령사항 기록유지 철저

○ 산간계곡 내 계곡 급류로부터 인명피해를 예방하기 위해 과거 경보발령 현황 등을 분석, 경계·대피경보 발령기준 적정 설정

○ 자동 경계·대피경보 발령 후, 필요 시 수동으로 대피방송 실시

○ 기상특보 예비단계부터 지역주민, 행락·야영객에 기상상황 홍보방송 실시

○ 우량계, 통제기, 경보기 외에 CCTV, 수위계 등 새로운 구성요소를 추가 설치하여 추진 가능

2. 자동음성통보시스템(크로샷 등 포함)

재난상황 발생 또는 우려 시 유·무선전화, 마을앰프 등 각종 통신 수단을 이용하여 읍·면·동사무소, 통·리·반장, 재해취약지 주민들에게 재난상황을 신속히 전파하는 시스템

□ 시스템 구성도

□ 주요점검 사항

○ 통신회선, 단말기  케이블 연결 상태 등 점검

○ 마을앰프(경보방송시설 등)를 통한 시험방송을 통한 작동상태 확인

- 방송상태 및 결과에 대한 지속적인 이상 유무 점검 등

○ 장비 내·외부에 설치된 시건장치 파손 유무 확인

□ 시스템 운영

○ 2명이상의 상황요원*이  장비조작이 가능토록 교육·훈련 실시

* 재난발생 시 초기대응이 가능한 상황근무자 또는 당직근무자

○ 장비 사용설명서를 알기 쉽게 작성, 장비 전면에 항상 비치

○ 자체 운영하고 있는 단순 경보기(마을앰프 등)는 연계서버 설치를 통해 다양한 통신방식으로 자동음성통보시설과 연결 추진

3. 재해문자전광판

산간계곡, 하천변유원지, 재해위험지구 등 인명피해 우려가 높은 지역에 대해 문자전광판을 설치하여 재난상황 전파 및 홍보하는 시스템

□ 시스템 구성도

□ 주요점검 사항

○ 재해문자전광판시스템* 등 관리시스템에 접속하여 전광판관리메뉴에서 상태를 확인하여 가동상태 확인 * 재해문자정보시스템 : http://125.60.28.107

- 전광판이 고장으로 표시될 때 무선 모뎀으로 전화를 걸어 통신이 제대로 이루어지는지 확인    ※ 통신양호(녹색), 통신불량(적색), 연결안됨(회색)

○ 재해문자전광판에 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인

- 전송메뉴 “표출메시지”를 통한 전광판의 표시부에 메시지 표출여부 확인

○ 재해문자전광판의 표시부 및 스피커 가동상태를 수시 현장 확인

- 전광판 표시부 테스트모드(Test Mode)를 사용하여 표시부 램프상태 확인

- 긴급메시지 표출시 스피커를 통한 경보음 취명상태 확인

- 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인

- 표출기간이 지난 문구 표출 여부 확인 등

□ 시스템 운영

○ 재해문자전광판시스템 운영서버 사용자 계정 관리 철저

- 담당자별 사용자 계정 일제 정비 추진, 사용자 계정을 분실한 경우 관리자에게 재발급 요청

○ 내구연한(8년)이 경과한 노후 전광판은 교체방안 강구

- 전광판 교체 및 신설 시에는 관련정보를 재해문자전광판시스템에 입력, 관리자 승인(행정안전부 자연재난대응과, ☏044-205-5233)을 득한 후 사용

○ 재해문자전광판과 재해문자정보시스템간 연계 확인

- 대형재난 등에 대비하여 재해문자전광판과 재해문자정보시스템과의 기능상 정상 연계 운영이 될 수 있도록 조치

○ 재해문자전광판 네트워크 통신회선 가입자 명의 확인

- 관리대상 전광판의 가입자 명의가 지자체 명의가 아닌 경우 행정안전부(자연재난대응과, ☏044-205-5233)와 협의하여 명의변경 추진

※ 가입자가 아닌 경우 장애신고 및 기기변경, 해지 등 조치 어려움

4. 라디오재난경보방송(RDS)

하천범람, 태풍내습 등으로 주민대피 등 필요시 라디오 주파수를 이용하여 다중집합장소의 앰프 시설을 자동으로 작동시켜 많은 사람에게 동시에 재해 상황 전파하는 시스템                 ※ RDS(Radio Digital System)

□ 시스템 구성도

□ 주요점검 사항

○ 경보사이렌장치의 축전지 출력전압이 12V이상 표시되는지 확인(단, 12V이하, 밧데리 내용연수 초과 즉시 점검 및 교체)

○ 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기에서 경보음이 표출되는지 확인

- 방송문안이 정상적으로 스피커를 통해 표출여부 확인

○ 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인

□ 시스템 운영

○ KBS 지역방송총국에서 RDS(Radio Data System) 재해경보신호를 송출하므로 방송사와 비상연락망 구축 및 협조체계 구축

○ 경보문안 간단·명료화로 신속·정확한 재난정보 전달체계 유지

○ 방송문안은 지역여건에 맞게 작성, 신속한 방송이 가능토록 운영

○ 기상특보 예비단계부터 지역주민, 행락·야영객에 기상상황 홍보방송 실시, 필요시 위험지역 즉시 대피방송 실시

붙임 1		재난 예･경보시설 점검결과 보고서(서식)

재난 예･경보시설 점검결과

( 00 시․도 취합 제출용)

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간 : ’18.00.00. ~ 00.00

○ 점검방법 : 시･도 주관 시･군･구 표본점검

○ 점검대상 : 00시･군･구 00지구 00개소

구 분	산간계곡(자동우량) 경보시설		자동음성통보시설		재해문자전광판		라디오재난 경보방송(RDS)
	지구	개소	지구	개소	지구	개소	지구	개소
현 황
점 검

○ 주요 점검내용

-

Ⅱ		점검결과

※ 파란색 글씨는 예시임

□ 재난 예･경보시설 관리상태

< 산간계곡(자동우량)경보시스템 >

○ 산간계곡(자동우량)경보시설 정상작동

- 우량국 위험설정기준에 따른 경보국 정상작동

- 강우(또는 수위)정보 통신상태 양호 및 관측값 정상 측정

○ 경보발령 위험설정기준 : 적정 / 분석 후 재조정 필요

구 분	지구	기준	경계	대피	중대피
00시	000	20분당	9㎜	12㎜	17㎜
00군	000	20분당	12㎜	14㎜	16㎜

○ 우량국, 중계국, 통제국 축전지 출력전압 12V이상 양호

< 자동음성통보시스템 >

○ 앰프를 통한 재난경보방송 정상작동 및 잡음 등 방송상태 양호

○ 앰프로부터 00m떨어진 실내･외지역 방송경보 사각지대 존재

⇒ 예산확보 후 계획수립하여 보완추진 지시

○

< 재해문자전광판 >

○ 재해문자전광판 표시부 글자깨짐으로 표출상태 불량(2건)

⇒ 6.1일까지 조치완료 지시

○

< 라디오재난경보 >

○ 통제시설 제어를 통한 경보장치 경보음 정상작동

○ 경보장치의 축전지 출력전압 12V이상 양호

○

□ 재난 예･경보시설 운영상태

○ 재난 예･경보시설 운영 매뉴얼 작성 및 활용

-

○ 재난 예･경보시설별 관리대작 작성여부

-

○ 재난 예･경보시설 운영, 관리를 위한 책임자 지정

-

○ 재난 예･경보시설 운영능력 및 교육, 훈련 실시 여부

-

□ ‘18년 재난 예･경보 체계 구축 사업시행계획 추진실태

○ ‘18년 사업시행계획 00지구 00개소 중 00지구 00개소 추진 중

- 예산확보 내역 현황 등

-

Ⅲ		수범사례

□

○

-

Ⅳ		건의사항

○

-

Ⅴ		향후계획

○

○

첨부  1. 시･군･구별 지적사항 현황 1부.

2. 지적사항 조서 1부.

첨부 1		시･군･구 지적사항 현황

(단위 : 건)

구 분	합계	재난 예･경보시설 운영실태					시설재난 예･경보시설 관리실태
		소계	매뉴얼 작성, 활용 미흡	운영 책임자 미지정	관리대장 작성미흡	운영 미숙	소계	산간계곡 (자동우량) 경보시설	자동음성 통보시설	재해문자 전광판	라디오 재난 경보방송 (RDS)
합 계
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시
○○시

※ 시･군･구 지적사항 조서 별첨하여 제출

첨부 2		지적사항 조서(00시･도)

구 분	지 적 사 항	지자체 조치계획	담당
계	건
산간계곡 (자동우량) 경보시설	○ 내용 : 자동우량경보시설 경보국 미작동 ○ 위치 : 00군 00대로 12 ※ 사진 첨부	○ 조치계획 - 현장 시정조치 완료 - 예산확보 후 추진 - 5.25.까지 조치 완료 등 ○ 기한 : ‘18.9.5	○○과 홍길동 (연락처)
자동음성 통보 시스템
재해문자 전광판
라디오재난 경보방송 (RDS)

재난 예･경보시설 점검결과

( ○○시･군･구 → ○○시･도 제출용)

Ⅰ		점검개요

○ 기    간 : ‘18.  .  ~  .

○ 점검대상 :    지구   개소

* 산간계곡(자동우량)경보시설(00지구 00개소), 자동음성통보시스템(00지구 00개소), 재해문자전광판(00지구 00개소), 라디오재난경보방송(00지구 00개소)

○ 점검내용 :

Ⅱ		점검결과

※ 파란색 글씨는 예시임

○ 재난 예･경보시설 관리상태    * 세부내용 붙임(지적사항 조서) 참조

구 분	산간계곡(자동우량) 경보시설		자동음성통보 시스템		재해문자전광판		라디오재난 경보방송(RDS)
	지구	개소	지구	개소	지구	개소	지구	개소
점검	10	71	12	100	20	45	3	10
지적	1	5	3	12	5	10	1	1

○ 재난 예･경보시설 운영실태

구 분	운영매뉴얼 작성 및 활용	관리대장 작성	관리책임자 지정	담당자 운영능력	교육, 훈련실태
점검	양호/미흡	양호/미흡	양호/미흡	양호/미흡	미실시/00회

Ⅲ		건의사항

○

○

첨부 : 지적사항 조서 1부.  끝.

첨부		지적사항 조서(00시･군･구)

구 분	지 적 사 항	지자체 조치계획	담당
계	건
산간계곡 (자동우량) 경보시설	○ 내용 : 자동우량경보시설 경보국 미작동 ○ 위치 : 00군 00대로 12 ※ 사진 첨부	○ 조치계획 - 현장 시정조치 완료 - 예산확보 후 추진 - 5.25.까지 조치 완료 등 ○ 기한 : ‘18.9.5	○○과 홍길동 (연락처)
자동음성 통보 시스템
재해문자 전광판
라디오재난 경보방송 (RDS)

붙임 2		재난 예･경보시설 점검표

산간계곡(자동우량) 경보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2018. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO일대) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항

점검결과 및 조치사항

■ 점검항목

- 예·경보 시설 정상작동 여부

- 통제기 관리 제어를 통한 장비 및 시스템 작동여부 및 통신상태

- 배터리 충전상태, 스피커 통신상태

- 태양열 축전지 장애 발생하지 않도록 나뭇가지 등 주변 환경 정리

- 우량국 수수구에 이물질(낙엽 등) 제거

- 시설물 정보 및 운영주체 명기

- 과거 경보발령 현황일지(log) 확인

■ 점검지구 위험설정기준

기준	경계	대피1	대피2
시우량

■ 점검내용

-

□ 점검사진(우량정보 수집화면 첨부)

자동음성통보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2018. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO일대) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보발령 정상작동 여부 - 선명한 음질로 실내외에서 정확히 전달 - 통신회선, 단말기 연결 통신상태 - 장비 내․외부에 설치된 통신회선, 단말기 케이블 연결 상태 등 외관 파손 및 시건장치상태 - 자동음성통보시설 등 주변 환경 정리 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기	■ 점검내용 -

□ 점검사진

재해문자전광판 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2018. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO일대) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 재해문자전광판 정상작동 여부 ※ 표시 : 양호(녹색), 불량(적색), 연결안됨(회색) - 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 ※ 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인 - 전광판의 표시부 및 스피커 가동 상태 주기적인 현지 확인 ※ 전광판 테스트를 하여 표시부 램프 확인 ※ 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등 ※ 사이렌을 통한 경보음 취명상태 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ※ 행정안전부 재해문자전광판시스템 연동 여부

□ 점검사진(전광판 표출화면 첨부)

라디오 재난경보방송(RDS) 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2018. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO일대) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 라디오 재난경보방성 정상작동 여부 - 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기에서 경보음이 표출되는지 확인 - 배터리 충전상태, 스피커 통신상태 - 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기	■ 점검내용 -

□ 점검사진

붙임 3		자연재난 예･경보 시설 관리대장 작성 서식

자연재난 예･경보 시설 관리대장(예시)

① 관리번호	광주광역시 남구 - 02 - 09(도덕/35통)							현 황 사 진
② 시설구분	자동음성통보시스템
③ 지 구 명	승촌․화장지구
④ 위 치	주 소	광주광역시 남구 도덕2길 2 (위도 경도 : 35°03`23.5“N, 126°48’07.9”E)
	상세위치	도덕 마을회관
⑤ 하천명 및 유역연장	대촌천 : 13.7㎞(남구)
⑥설치현황	착 공 일	2001. 8		준 공 일		2001. 8
	업 체 명	다이알 로직 코리아
	사 업 비	40,000천원(지방비)
								위 치 도(1/50,000)
⑦ 예·경보 발령기준	기상특보 발령, 일강우량 250mm(경계), 일강우량350mm(대피) 지석천 남평수위 3.5m(주의보), 4.5m(경보)
⑧ 통신방식	유선통신(062-373-0719)
⑨ 관 리 책 임 자	직 위	소 속	직		성 명		전화번호 (휴대폰)
	과 장	재난관리과	시설5급		고00		000-000-0000 (*************)
	계장(팀장)	재난관리팀	시설6급		김00		000-000-0000 (*************)
	담 당 자	재난관리팀	시설7급		선00		000-000-0000 (*************)

자체점검및유지보수계약관리	점검기간	점 검 내 역		유지보수 용역비 (천원)	점검자 및 수리업체	관리상태		설치위치 적정여부		확 인
		점검내역	수리내역			양호	미흡	적정	부적정	일자	확인자
	2018. 4. 5 ~ 29	자체점검	-	-	홍길동	양호		적정		17.04.05	선00
	2018. 7. 8 ~ 19	〃	‘17.7.25 부품교체	300	홍길동 ㈜00기업	〃		〃		17.7.8 17.7.25	선00
	2018. 9. 18 ~ 23	〃	‘17.9.22 부품교체	200	홍길동 ㈜00기업	〃		〃		17.9.18 17.9.22	선00

【별첨 1】

자연재난 예경보 시설 관리대장 작성요령

① 관리번호 : 시·도 및 시·군·구별로 관리하는 예·경보 시설에 대하여 자체적으로 번호를 부여 기입

- 자동우량경보시스템은 00시-01, 자동음성통보시스템은 00시-02, RDS(라디오재난경보방송시스템)는 00시-03,
재난문자전광판시스템은 00시-04로 하고 나머지 시스템은 00시-05 순으로 자체 번호 부여 관리

- 자동우량경보시스템의 경우는 00시-01-01(통제대), 00시-01-02(감시대), 00시-01-03(중계기), 00시-01-04(경보기 등) 순으로 기지국 수대로 작성

② 시설구분 : 자동우량경보시설, 자동음성통보시스템, RDS, 재난문자전광판시스템 등으로 구분, 기입

③ 지 구 명 : 예·경보 지구별로 구분, 기입

④ 위    치

- 주    소 : 시도, 시군구, 읍･면, 도로명 또는 번지와 ()안에 해당되는 마을명이나 산(봉우리)이름 기입

- 상세위치 : 자동우량경보시스템 우량계의 경우는 00소하천 최상류로부터 00km 지점, 경보기·중계기는 우량계로부터 00km지점

- 좌표(위도, 경도) : 별첨1을 참고 하여 위도, 경도 위치 기입

⑤ 하천명 및 유역연장 : 시스템이 위치한 하천명(00소하천, 00천)과 유역 총연장 기입(해변, 유원지 등의 경우는 해변명칭·연장 등 기입)

⑥ 시공상황 : 당초 설치기간, 업체, 사업비 등을 기입

⑦ 발령기준 : 예·경보시스템별로 경보발령기준 기입(경계, 대피 등으로 구분)

⑧ 통신방식 : 시설별로 사용되는 통신방식과 주파수 등 기입

⑨ 관리책임자 : 현재 담당하는 과(장), 계․팀(장), 담당자 직급·성명·전화번호(휴대폰) 등을 기입

점검기간(유지보수용역기간) : 자체점검 및 유지보수용역 기간 기입

점검내역 : 자체점검 및 유지보수 내역 기입

수리내역 : 자체점검 및 유지보수용역기간 동안 수리내역 기입

유지보수 사업비 : 자체점검 시 수리비와 유지보수용역비 등 기입

점 검 자(공무원) 및 유지보수업체 : 자체점검 및 유지보수업체(전화번호 포함) 기입

관리상태 : 정상운영, 수리(보수) 후 운영예정 등 현재 관리상태 기입

설치위치 적정여부 : 자체적으로 판단하여 설치위치 적정성 기입

확    인 : 담당자(공무원) 등이 자체점검과 유지보수용역 완료 후 확인일자 및 확인자 기입(날인)

【별첨 2】

재난예경보시설 좌표(위도 경도) 찾기

□ 찾을 위치의 좌표를 확인 해야 할 경우

① 구글맵스(https://www.google.co.kr/maps)에 접속한다.

② 찾고 싶은 건물주소를 입력한다.

예) 광주광역시 남구 도덕2길 2

③ 좌표를 알기위해 검색된 위치의 아이콘 위에서 오른쪽 마우스를 누르고 [이곳이 궁금한가요?]을 선택하면 좌표정보가 보임

④ 새로운 창의 좌표 정보를 누르면 위도, 경도를 확인 할 수 있다. ※ 좌표정보 : 35.056521, 126.802205 => 35°03'23.5"N 126°48'07.9"E