’18년 1월 동절기-해빙기 수질관리 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- ‘18년 1월은 동절기 저수온(원수 평균1.8℃)에 따른 응집효율 저하로 정수처리에 어려움이 있었으나, 쟈-시험을 통한 최적 응집제주입률 결정과 흐름전위측정기(SCD) 등 응집효율 실시간 감시장비를 활용한 최적 정수처리로 1월 정수 탁도 평균 0.04 NTU를 유지하였고, 고도처리(오존+입상활성탄) 운영으로 2-MIB와 Geosmin은 정수에서 모두 불검출 되어 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산하였음

- 또한 양질의 원수 확보를 위해 수질자동측정기 실시간 측정 분석으로 오염물질 및 GC/MS를 활용한 2-MIB,지오스민 발생농도 등 원수 수질상태를 상시 관찰하여 수질오염사고 발생시 신속한 상황처리 및 보고체계를 구축함

○ 잘된 점

- 동절기 수질관리대책 비상연락망 구축 및 유지(제어실 및 실험실)

□ 2018년 동절기․해빙기 수질관리 대책[정수과-438(‘18.1.29)]

- 취수장 염소저장시설 안전점검 실시[정수과-517(‘18.1.31)]

- 정수장 염소저장시설 안전점검 실시[정수과-507(‘18.1.31)]

□ 염소가스 시설기준 준수여부 및 유지관리상태, 경보발생 가동 점검 등

- 원수 취수시 유입물질 차단을 위한 오일펜스 및 조류차단막 설치

□ 자양취수장: 오일펜스 220m, 조류차단막 170m

- 취수장 원수 수질(9개항목) 24시간 자동측정을 통한 수질감시

□ 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도, TOC, NH3-N, 시안, 페놀

- 생물(반달말)감시 장치, 조류 분석 장치 상시 가동

- 쟈-테스트 2회/일이상 실시 및 수질자동계측기 1회/일 점검 실시

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 동절기․해빙기 수질관리대책반 운영 및 비상연락망 유지

- 동절기 한파 대비 정수장 시설물에 대한 안전점검 지속적 실시

- 동절기 및 갈수기 응집효율 최적화를 위한 적정 정수약품 재고량 비축

- 해빙기 수온 상승에 따른 조류 증가를 대비하여 조류관찰 강화 등

2. 세부 추진실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220 <조류차단막 170m>
	흡착제	흡착포	(box)	29(취수장:14, 착수정:15)
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	20(취수장:8, 착수정:12)
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	132,127L(159,873kg)
	활 성 탄		(㎏)	12,584kg(5%)
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	16
	보호장화		(켤레)	18
	보호의		(벌)	18
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음