’18년 3월 동절기-해빙기 수질관리 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- ‘18년 3월은 해빙기 수온(평균7.1℃) 상승과 원수 중 유기물 고농도 유입에 따른 수질악화로 정수처리에 다소 어려운 상황이었으나, 최적  정수처리로 3월 정수 탁도는 0.05 NTU를 유지하였고, 고도정수처리 운영으로 2-MIB와 지오스민은 정수에서 불검출 되어 안전한 수돗물을 생산하였음

※ 3월 원․정수 주요수질(평균)

(단위:NTU, ℃, mg/L, ng/L)

항목	원수	정수
탁도	5.1	0.05
수온	7.1	7.6
암모니아성-질소	0.26	불검출
총유기탄소	2.9	1.1
2-MIB	6.3	불검출
Geosmin	3.6	불검출

- 또한 양질의 원수 확보를 위해 수질자동측정기 실시간 측정 분석으로 오염물질 및 GC/MS를 활용한 2-MIB,지오스민 발생농도 등 원수 수질상태를 상시 관찰하여 수질오염사고 발생시 신속한 상황처리 및 보고체계를 구축하여 운영함

○ 잘된 점

- 2018년 해빙기 대비 취․정수장 국가안전대진단 점검 실시

[(정수시설과-750(‘18.3.5)]

- 3월 취수장 염소가스시설 안전점검 및 안전교육 실시

[정수과-1790(‘18.4.2)]

- 3월 정수장 염소가스시설 안전점검 및 안전교육 실시

[정수과-1757(‘18.3.30)]

□ 염소가스 시설기준 준수여부 및 유지관리상태, 경보발생 가동 점검 등

- 1/4분기 실험실 안전관리 교육 실시[정수과-1811(‘18.4.3)]

□ 실험장비 관리, 화학물질 관리, 폐액관리, 화재 방지 등

- 원수 취수시 유입물질 차단을 위한 오일펜스 및 조류차단막 설치․운영

□ 자양취수장: 오일펜스 220m, 조류차단막 170m

- 취수장 원수 수질(9개항목) 24시간 자동측정을 통한 수질감시

□ 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도, TOC, NH3-N, 시안, 페놀

- 생물(반달말)감시 장치, 조류 분석 장치 상시 가동

- 쟈-테스트 2회/일이상 실시 및 수질자동계측기 1회/일 점검 실시

- 공정별 이․취미 물질 GC/MS 1회/주 분석 실시

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 동절기․해빙기 수질관리대책반 운영 및 비상연락망 유지

- 봄철 갈수기 정수장 시설물에 대한 안전점검 지속적 실시

- 갈수기 응집효율 최적화를 위한 적정 정수약품 재고량 비축

- 봄철 갈수기 수온상승에 따른 조류 증가를 대비하여 조류관찰 및

이․취미 물질 강화

2. 세부 추진실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220 <조류차단막 170m>
	흡착제	흡착포	(box)	29(취수장:14, 착수정:15)
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	20(취수장:8, 착수정:12)
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	132,127L(159,873kg)
	활 성 탄		(㎏)	12,584kg(5%)
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	16
	보호장화		(켤레)	18
	보호의		(벌)	18
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음