본청사 안전진단 단계별 작업 절차

1. 점검전 사전 준비사항

항 목	내 용	담당자	비 고
정전대비 필요전원 비상전원(UPS)공급	1. 1층 B존 - 당직실 전등(E11), 전열(R21,R22) - 남자화장실 전등(E4), 전열(R6) - 비상계단 전등(E2) 2. 1층 A존 - 청경실 전등(E7),비상계단 전등(E2) 3. 1층 C존 - 여자화장실 전등(E4) - 비상계단 전등(E2) 4. 지하1층 1호선 연결통로 전등(E2,E3) 5. 지하1층 2호선 연결통로(E4,E6,E7) 6. 지하4층 주차장 전등 회로 7. 주차 입, 출구 램프 8. 지하5층 비상계단 전등(E8)	김문수
정전작업 필요공구 준비	1. 고압검전기 1EA 2. 절연방전봉 2EA 3. 절연저항계 2EA 4. 절연장갑 3EA 5. 무전기 6EA 6. 랜턴 3EA 7. 진공청소기 2대 8. 콤프레샤 1대 9. 기타 필요공구 1SET	권순관
도면 준비	전기실 결선도 도면 출력(A3) 2부	우석식
소방시설 점검	자동화재설비 사전 점검 및 안전조치	이근증
정전안내 표지 부착	승강기 운행정지 안내표지 부착	명노봉

※ 통신분야 송신기 안테나 상태 확인 및 식당, 카페, 매점 등 사전안내

2. 진행 시나리오

시 간	항 목	내 용	담당자
21:30	안전교육 및 정전작업 협의	1. 전기실 직원 안전교육 2. 전기안전공사 작업 협의 및 전력계통도 설명	우석식
22:00	침수발전기 기동테스트	1. 침수발전기를 자동으로 전환 2. 침수대비 ACB(LV-7)차단, 자동기동 여부 확인 3. 발전기 수동 정지	백기현 박민욱
22:30	태양광 전원차단	11층 태양광 인버터실 Main 차단기 차단	권순관
22:50	승강기 파킹	1. 에스컬에이터 전체 수동 정지 2. 엘리베이터 전체 1층 운행정지	통제실 근무자
22:55	충무발전기 기동테스트	1. LV-33 ACB를 차단 후 발전기 가동확인 2. 발전기 수동 정지	백기현 박민욱
23:00	비상조명(DC등) 점등 테스트	1. LV-R2 분기 MCCB OFF(D-3 제외) 2. LV-24 LV-R2 분기MCCB 차단 3. LV-R2 메인 MC 투입확인 및 DC등 점등확인	우석식 홍준기
23:05	ACB 및 VCB 차단	1. LV-1 ~ LV-36 ACB 차단 후 2. SV-20, SV-7 ~ SV-17 VCB 차단 3. 자동역률제어반 C1,C2 메인차단기 차단 4. 빙축열 LBS(SV-18) 차단	우석식 홍준기
23:05	한전 개폐기 차단	※한전 배전운영실(758-3453)에 한전개폐기 차단요청. 1. 서소문변전소 전원 차단시 순화변전소로 ALTS 절체 확인 2. 순화변전소 전원 차단시 비상발전기 가동 확인 3. 동력반, 전등반, UPS반 ATS 발전으로 절체 확인 4. 비상발전기 가동 확인 후 수동정지 ALTS 수동모드로 전환 5. 비상전원 정상 공급여부 확인	우석식 홍준기 김정호 이희명
23:10	열병합 VCB 차단확인	- ALTS 절체시 SV-21 VCB 차단여부 확인	백기현 박민욱
23:10	잔류전하 방전 및 전원투입금지 표지 설치	- Incoming VCB 및 Main VCB 차단 후 검전기로 통전여부 확인, 1,2차측 잔류전하 방전 및 선로접지.	우석식 홍준기
23:15		안전진단 및 설비 확인 등 정전대비 훈련	한국전기안전공사

시 간	항 목	내 용	담당자
23:15 ~	하자처리 CTTS 설치	특고압 수전반 차단기 기어BOX 6개 교체 CTTS 설치 2개소	백상희 우석식
23:20 ~	변압기반 청소작업	- 진공청소기 등 청소도구를 활용하여 변압기반 청소작업 진행	전기실 직 원
23:20~	승강기 전원확인 및 절연저항 측정	1. 승강기 분전반 절연저항 측정 - 대상 : P12-ELB, P12-ELC, P10-ELA, 10-ELB, P4-EL, PB1-EL1, PB1-EL2, P5-ES, P1-ES 2. 전층 동력분전반 및 MCC반 절연저항 측정 3. 충무시설 및 재난대책상황실 분전반 절연저항 측정	A조 김문수,김영준 B조 명노봉,이상욱 C조 이희명,천승환
23:30~	저압배전반 단자조임	UPS용 TR 접지단자 볼트 조임 작업. - 저압배전반 연결부분 단자 조임상태 등 확인 - 충무시설 EMP 비상전원 연결 작업.	전기실 직 원
23:30~	UPS 상태기록	- 정전 이후부터 15분 간격으로 UPS 상태 기록	통제실
23:30~	ACB INTERLOCK TEST	- LV-28와 LV-29, LV-27(하)와 LV-14,LV-27(상), LV-15와 LV-17, LV-15와 LV-16, LV-13와 LV-9, LV-13와 LV-10	우석식 홍준기
23:40~	VCB NTERLOCK TEST	- SV-8,9와 SV-10, SV-11,12와 SV-10, SV-15와 SV-10	우석식 홍준기
~ 02:00	안전진단 및 점검	- 전기 안전공사 안전진단 점검 확인 및 작업사항에 대한 이상 유무 최종점검	우석식 홍준기
복전	한전개폐기 투입 요청	- 한전 배전운영실(758-3453)에 한전개폐기 투입 요청 1. 주전원 서소문변전소 투입요청 2. 예비전원 순화변전소 투입요청	우석식
	VCB 투입	- SV-2 VCB 투입 및 전압확인 MAIN VCB 투입 - FEEDER VCB 투입 (순차적으로) ※ UPS뱅크 SV-14투입 TR#9 운전 LV-29 투입(SV-13, TR#8, LV-28은 차단)	우석식 홍준기
	ACB 투입 및 ATS 절체확인	- 저압반 ACB 투입 및 ATS가 한전측으로 절체 되는지 여부 확인 및 작동시험	우석식 홍준기
	수변전실 각종 스위치류 점검	- 수변전실의 각종 스위치류 정상상태 확인	우석식 홍준기

3. 작업 후 설비 점검 등 확인내용

○ 발전기 절체장치(CTTS)

- 정상적인 복전 완료 후 발전기 가동하여 CTTS 정상 작동여부 확인

○ 현장확인 내용

항 목	내 용	담당자	비고
사용 공기구류 수거	- 사용 공기구류 확인 및 수량 확인	권순관
승강기 운행상태 확인	- 승강기 파킹해제 및 에스컬레이터 전원공급 유무 확인	통제실
소방설비 확인	- 자동화재설비 이상 유무 확인	이근증 이상길
안전표지 제거	- 승강기 운행정지 안내표지 제거	명노봉
UPS확인	- UPS 전원 정상공급 확인(전산, 통신, 충무, 기계)	김문수 김영준	관리 업체
비상발전기 확인	- 운전스위치 자동 전환(침수대비는 수동)	백기현 박민욱
태양광 전원반 복구	- 11층 인버터실 태양광 차단기 투입 및인버터 기동	권순관
전층 EPS실 차단기류 확인	- 저압배전반 차단기 투입상태 확인 및 전층 EPS실 차단기 투입상태 확인	전기실 직 원
전기설비 작동상태 확인	전층 전기설비 가동상태 확인 점검

4. 훈련계획

○ 한전측 정전상황

- 정전시 따른 계전기 작동 및 경보상태 등 설비 작동실태 확인

- 비상발전기 정상 가동여부 및 차단기 조작훈련 및 절차 등 숙지

- 무정전장치(UPS) 정전 시 정상 작동여부 등 확인

- 한전 정전 발생시 대처요령 습득

○ 한전측 복전상황

- 차단기 원상복구 시 차단기 조작절차 숙지 등 설비확인 점검

- 차단기, 비상발전기, 무정전 장치 등 복구실태 확인

전기안전진단 시 비상전원 투입 계획

구분		비상전원 공급	부 하		공급방법
층	존		부하종류	회로명
1F	A	비상계단(지상)	전등	E2	EPS 콘센트에 연결 (지하 4층 통신 UPS 활용)
		청경실	전등	E7
	B	종합상황실	전등	E11	신설UPS 분전반에 연결 (U1-B) (지하 5층 전산용 UPS 활용)
			전열	R21,22
		남자화장실	전등	E4
			소변기	R6
		비상계단(지상)	전등	E2
	C	여자화장실	전등	E4	EPS 콘센트에 연결 (지하 4층 통신 UPS 활용)
		비상계단(지상)	전등	E2
B1F	F	1호선 연결통로	전등	E2,3	D존 TPS UPS전원에 연결 (지하 4층 통신 UPS 활용)
	G	2호선 연결통로	전등	E4,6,7	E존 TPS UPS전원에 연결 (지하 4층 통신 UPS 활용)
B4F	A	주차장	전등	E3,4,6	EPS 콘센트 전원에 연결 (지하 4층 통신 UPS 활용)
		주차입구 램프	전등	E13
	B	주차장	전등	E4,6,7	EPS 콘센트 전원에 연결 (지하 4층 통신 UPS 활용)
		주차출구 램프	전등	E8
B5F	B	전기실	전등	E3	신설UPS분전반에 연결 (UB5-C) (지하 5층 전산 UPS 활용)
			전열	ER1
		UPS실	전등	E4
	C	EPS실	전등	E1
		수변전실	전등	E2,3,4,5
		비상계단(지하)	전등	E8

※ UPS 전원 공급 장애 발생 시 비상발전기 가동

[비상전원 공급시설 대상]

구분		비상전원 공급	부 하		공급방법
층	존		부하종류	회로명
B3F	A	충무상황실	항온항습기		비상전원 선로 공사 후 공급
도서관 4F		초고속 인터넷	항온항습기		비상발전기 전원 공급

정전작업 전 준비사항

1) 비상전원(UPS) 공급설비 파악

2) 정전 시 내부 작업사항 정리 및 업무분장

3) 송신안테나 등 정전으로 발생될 수 있는 장애 사항 정리

- 송신기

- 통신실, 초고속망실, 지하종합상황실 항온항습기 작동여부 확인

2) 청사내 정전 사전통지

- 우리은행, 식당, 카페, 매점 등

3) 정전작업 절차

1) 한국전력공사 개폐기 차단 요청

2) 정전 후 근무자 세부적인 업무 분장

3) 작업완료 보고서 작성