서소문청사 1동 전기설비 정전작업

1. 단계별 작업 절차

항 목	내 용	담당자	비 고
정전대비 필요전원 비상전원(UPS) 공급	1. 1동, 3동 - 층별 UPS설비(LV-P) - 당직실 및 초과근무리더기 15층 정보통신실(LP-15C) 정동전망대(PP-10A) 3동 배수펌프(LP3B1E) 1동 급배수펌프(MCC-C)	김광현
정전작업 필요공구 준비	1. 고압검전기 1EA 2. 절연방전봉 1조 3. 절연저항계 1EA 4. 절연장갑 1조 5. 무전기 5EA 6. 랜턴 3EA 7. 진공청소기 1대 8. 기타 필요공구 1SET	이기정
소방시설 점검	자동화재설비 사전 점검 및 안전조치	방재 근무자
정전안내 표지 부착	승강기 운행정지 안내표지 부착

2. 시간대별 정전작업 순서

구분	시 간 대 별	세 부 추 진 사 항	담당(작업)자	비 고
1동	09:00~09:30	〈사전점검 준비〉 - 시설관리용역 종사원 안전교육 - 운행중인 승강기 1층에 파킹 - 당직실 UPS 부하로 상호 절체	전기안전관리자
1동	09:30 ~09:40	〈총무과 자체작업〉 - 한전개폐기 차단의뢰 : 2개소 - 주요설비 UPS 전원공급 확인	전기안전관리자	한전배전운영실 (758-3468)
1동	09:40~09:50	〈총무과 자체작업〉 - 각층 간선 및 개별부하용 차단기 차단 - 변압기 및 메인VCB 차단	전기안전관리자	장길용 이기정 구형길
1동	09:50~10:00	〈총무과 자체작업〉 - 수전용 개폐기(LBS/ASS)차단	전기안전관리자
1동	10:00~10:30	〈총무과 자체작업〉 - 한전전원 차단여부 확인(고압검전기) - 선로 잔류전하 방전 및 수전용개폐기 1차 측에 접지선연결	전기안전관리자	장길용 이기정 구형길 유옥수
1동	10:30~11:40	〈한국전기안전공사 점검〉 - 수․변전설비 - 정기 검사, 안전진단	안전공사 직원
		〈총무과 자체작업〉 - 고압차단기 접속부 이물질 제거 - 고․저압반 내부 각종기기 접속상태 확인 - TR반 냉각휀 활동부 오일주입 및 청소 - TR반 상부 고정상태 확인 및 청소 - 수․배전반 내 ․ 외부 청소등 기타	전기실직원	장길용 구형길 유옥수 박상준 한상민
1동	11:40~12:00	〈총무과 자체작업〉 - 작업사항에 대한 이상유무 최종 점검 - 한전개폐기 투입 의뢰 - 수전용 개폐기(LBS/ASS) 투입 - 비상발전기와 연계한 ATS 절체시험 - 각층 간선, 개별부하 차단기 투입 및 확인	전기안전관리자	장길용 구형길 유옥수 박상준 한상민

3. 작업 후 확인사항

항 목	내 용	담당자	비고
승강기 운행상태 확인	- 승강기 파킹해제 및 전원공급 유무 확인	방재근무자
소방설비 확인	- 자동화재설비 이상 유무 확인
안전표지 제거	- 승강기 운행정지 안내표지 제거
UPS확인	- UPS 전원 정상공급 확인(1,3동) 항온항습기 가동 확인	전기실 직 원
전층 EPS실 차단기류 확인	- 저압배전반 차단기 투입상태 확인 및 전층 EPS실 차단기 투입상태 확인
전기설비 작동상태 확인	전층 전기설비 가동상태 확인 점검

4. 전전시 사전 연락(협의) 부서

구 분	부 서 명	전 화 번 호	담 당 자
지하1층	기계실	2133-1166	이주칠
1층	종합상황실	2133-1100
3층	정보시스템담당관	2133-2872	이영성 *************
14층	통신실	2133-1199	이상우 *************
	전자경비		************* 박인섭

※ 주차관리실(☎1150), 정문초소(☎1700)