서소문청사 2동 안전진단 단계별 작업 절차

□ 전기안전 점검 전 조치사항

연 번	조 치 내 용	비 고
1	엘리베이터(1,2,3,4호기) 원격휴지
2	방재실 수신반 유도등 정지
4	방재실 UPS 전원을 제외한 분기회로 전원차단
5	EPS실(내) UPS 분전반(LU-2～LU-5) MAIN MCCB 차단

□ 점검 및 보수작업 진행순서

시 간	작 업 내 용	비 고
06:50～07:00	- 전기안전공사 및 시설관리 용역사 직원 안전교육	전기안전관리자
	- 엘리베이터(1,2,3,4호기) 원격휴지 - 전기실 조명, 전열 ups부하로 절체 및 태양광 전원 차단	전기실 직원
07:00～07:05	- 한전개폐기 차단의뢰(한전서울본부 배전운영팀 758-3268~9) - 주요설비 UPS 전원공급 확인(통신실, 랜장비)	총무과 이성택 (원격제어)
07:05～07:10	- 각층 간선 및 개별부하용 차단기 차단	전기안전관리자
	- 배전반 VCB 및 저압 배전반 ACB 전원차단
07:10～07:15	- 수전용 개폐기(ASS) 차단,	전기안전관리자
	- 한전전원 차단여부 확인 (고압검전기)
	- 선로 잔류전하 방전 및 수전용 개폐기(ASS) 1차측에 접지선 연결
07:15～08:40	- 한국 전기 안전공사 점검 실시(수변전설비 및 저압설비 전반)	전기안전공사
	<총무과 자체작업 및 정전대비 훈련> - 고압차단기 접속부 이물질 제거 및 고저압반 내부 각종기기 접속상태 확인 - TR반 상부 고정상태 확인 및 청소 - 수배전반 내 외부 청소 및 수배전반 볼트 조임 및 먼지제거	전기실 직원
08:40～08:50	- 작업사항에 대한 이상유무 최종점검	전기안전관리자
08:50～08:55	- 한전 개폐기 투입의뢰	총무과 이성택
08:55～09:00	- 수전용 개폐기 ASS투입 (ALTS점검) - 비상발전기와 연계한 ATS절체시험 - 각층 간선-개별부하용 차단기 투입 및 확인	전기안전관리자
	- EH-5(전등 VCB 배전반) → EH-6(전등 VCB 배전반) 절체
	- TR-1(전등 변압기 배전반) → TR-2(전등 변압기 배전반) 절체
	- LV-4(전등 ACB 배전반) → LV-3(전등 ACB 배전반) 절체

□ 한국전기안전공사 전기안전 진단시 자체 작업내용

설비 명칭	작 업 내 용	담 당 자
공 통	- 정전 작업에 따른 개요와 전기안전교육 실시	전기안전관리사
	- 직원 대상 기기 조작요령 교육실시
승 강 기	- 승강기 운행 통제 (승강기는 1층에 정지시키고 부하별 개별 전원차단)	박종우
EH-1～EH-7	- 전원측 계통 접지실시 및 점검실시	김 규 섭 임 진 우
	- 기기 접속부 고정상태 점검
	- 배전반 및 기기 이물질 청소작업(상부 → 하부)
	- 기기 절연 및 접지저항 측정
	- 볼트조임 작업
EH-5～EH-7	- 차단기 접속부 이물질 제거(비닐류)
변압기반 (TR-1～3)	- 기기 접속부 고정상태 점검
	- 배전반 및 기기 이물질 청소작업(상부 → 하부)
	- 상부 환풍기 가동상태 점검, 활동부 Oil 주유 및 청소작업
LV-1～LV-7 및GCP PNL	- 기기 접속부 고정상태 점검	김경수
	- 배전반 및 기기 이물질 청소작업(상부 → 하부)
	- 볼트조임 작업
	- 각 배전반 이면배선 정리 및 고정작업

전기안전진단 시 비상전원 투입 계획

배전반명	분전반명	부 서 명	연 결 부 하	비 고
LVU-1		전기실	- 전등, 전열
	LU-B1	〃	- EPS실 전등
		기계실	- 가스경보기, 하론
	LU-1	당직실	- 전열
		방재실	- 전력제어, 승강기 감시 모니터
	LAN	정보통신반	- 사무자동화, 5동(3층)
	LU-9	정보통신실	- 키폰 주장치,광단국,모뎀,전자경비
	전자경비	전자경비	- 통신 PIT(내) CONTROL BOX
	강당 영사실	음향실	- 방송장비
	구내식당(2층,3층)	기계실	- 가스 경보기
	기계실 DDC pnl	기계실	- DDC 제어전원

UPS전원 연결부하

층별	부 서 명	전원 회로명		연 결 부 하	비 고
		FROM	TO
B1	기계실	LVU-1	LU-B1	- 가스 경보기, 하론	UPS→
	전기실	LVU-1	LU-B1	- 전등, 전열, EPS실 전등	UPS→
	전자경비	LVU-1	통신 PIT	- CARD KEY	UPS→
1F
	방재실	LVU-1	LU-1	- 전력제어, 승강기 감시 모니터	UPS→
2F	정보통신반	LVU-1	LAN실	- LAN 장비	UPS→
9F	정보 통신실	LVU-1	LU-9	- 키폰주장치, 광단국, 전자경비	UPS→
5동 (3F)	랜실	LVU-1	LU-PU3	- LAN 장비	UPS→
후생동	영양사 사무실	LVU-1	구내식당(2,3층)	- 가스 경보기	UPS→
	음향실	LVU-1	강당 영사실	- 방송장비, 강당 전등	UPS→

정전 시 사전연락 부서

구 분	부 서 명	전 화 번 호	담 당 자
지하1층	기계실	2133-1166	이주칠
1층	당직실	2133-1719
	우리은행	1097	에스원 3445-0100
2층	정보통신반(LAN실)	2133-2873
9층	통신실	2133-1199	************* 이상우
	전자경비		************* 박인섭
후생동 외곽	뜨락	2133-1178	************* 최준선
후생동 지하1층	발간실	8313
후생동 1층	연금매점	2133-1140	************* 오환섭
후생동4층	구내식당(영양사 사무실)	나태현 2133-1133	************* 최준선
후생동 4층	영사실	2133-1177(강당) 2133-1266(1동)	************* 윤정노

※ 왕궁수문장(☎2133-1117), 주차관리실(☎1150), 정문초소(☎1700)