2/4분기 절연저항 불량개소

▣ 본 관

순번	존	층	분전반명	구분	회로	측정치 [㏁]	보수 후 측정치[㏁]	불량설비	조치내용
1	A	5	R5-A	좌14번	R26	0.2	500	식품안전과 노출콘센트 불량	노출콘센트 보수완료
2		2	L2-A	좌9번	FS	0	500	방화셔터 불량	방화셔터 전선 손상 보수완료
3		B1	LB1-A	6번	R6	100		누전차단기 불량	교체완료
4	B	5	R5-B	우7번	R16	1000		누전차단기 불량	교체완료
5		3	R3-B	좌15번	R17	0.7	100	주택정책과 복합기 멀티콘센트 불량	멀티콘센트 교체완료
6		1	LB1-B	13번	05	0		12호기 앞 바닥전등 불량	전원 차단
7	C	7	R7-C	좌18번	R9	0	1000	총무과 컨백터불량	기계실 A/S요청
8		4	R4-C	좌4번	R7	1	10	건강증진과 멀티콘센트 불량	멀티콘센트 교체완료
9		2	R2-C	좌10번	R19	1	600	사회혁신담당관 PC불량	PC파워 교체완료
10		1	R1-C	26번	R24	1	500	무인발급기 프린터 전원케이블 불량	중구청 A/S요청
11	도서관	4	L4-D	우10번	E18	0	1000	옥상 정원등	등기구 불량 (교체예정)
12		1	L1-E	우2번	R5	0	500	남자화장실 비데 불량	비데 교체완료
13		B1	LB1-D	14번	R9	0.5		SK텔레콤 중계기 전원	SK텔레콤 A/S요청
14		B1	LB1-E	1번	E1	1000		누전차단기 불량	교체완료
15		B4	LB4-E	9번	R4	0.3	100	노트북 전원케이블 불량	교체완료
16	동력	B2	PK-B	좌16번	K25	0	500	오토워시시스템 불량	A/S요청
17		B2	PK-B	좌23번	K39	0.3	1000	도마건조기 불량	A/S요청
18		12	P12-F2	1번		0.8		지하2층 주방 악취제거용 휀	보수예정
19		B5	우수조	2번		0.2		여과펌프B	기계실 A/S요청