발전기 주간 점검 및 가동일지

점검일자 : 2014년 2월 17일(월요일)           날씨 : 맑음(3℃)

점 검 자 : 서영석 외 2명

운 전 사 항			점 검 사 항
발전기용량	130 ㎾		엔진오일 레벨게이지(L↔H) 위치			양 호
발전전압	381/221 V		연료탱크의 수위는 정상인가			양 호
주파수	60 ㎐		충전기 및 밧데리 충전상태			양 호
부하전류	0 A		풀어진 볼트 및 너트상태			양 호
부하전력	㎾		연료탱크 및 배관의 누유상태			양 호
DC전압	27V		각종 지시계기 동작상태			양 호
운전시간	2014년 2월 17일 09:00 ~ 09:30		엔진 가동시 소음 진동상태			양 호
			접지선 연결상태			양 호
			발전기 청소상태			양 호
			히터 작동상태			양 호
특기사항	○ 시운전 및 점검
연료(단위 : ℓ)
입고량		연료량		사용량	현재 연료량
		88		3	85