2014년 2월

금천배수지 주간 점검

점검일자 : 2014년 2월 18일(화요일)                           날씨 : 맑음

점검결과 및 조치사항

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

수전반

메인 저압차단기

(ACB)

․ 보호계전기 및 계측

9℃

양  호

운  전

402V

․ 개폐상태 및 온도상태

112A

메인 저압차단기

(ACB)

․ 보호계전기 및 계측

․ 개폐상태 및 온도상태

기

동

반

(100)

1호

기중차단기

․ 계측 및 접속부 온도

운휴

SOFT 스타트

․ 접속부 온도상태

콘덴서

․ 온도상태

기

동

반

(100)

2호

기중차단기(ACB)

․ 계측 및 접속부 온도

112A

운휴

10

SOFT 스타트

․ 접속부 온도상태

10

콘덴서

․ 온도상태

11

기

동

반

(100)

3호

기중차단기(ACB)

․ 계측 및 접속부 온도

양  호

운  전

SOFT 스타트

․ 접속부 온도상태

콘덴서

․ 온도상태

모터펌프

(100HP 2호)

․ 진동, 소음, 과열여부

․ 베어링상태 이상여부

․ 카프링 접속상태

․ 구리스 주입여부

3호 모터펌프

베아링온도

(13,26,9,8)

양  호

운  전

특기사항

○ 화재설비 동작시험 : 양 호

○ 펌프실 침수경보 동작시험 및 전송시험 : 양 호