2014년 2월

상도배수지 주간 점검

점검일자 : 2014년 2월 20일(목요일)                       날씨 : 맑음

점검결과 및 조치사항

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

특고압반

LBS

․ 개폐상태 및 온도상태

9℃

9℃

양  호

- 한전수전 -

(노량진변전소 주택D/L)

MOF

․ 붓싱균열 및 누유여부

14℃

P T

․ 온도, 소음, 휴즈상태

11℃

C T

․ 온도, 소음상태

11℃

메인 특고압차단기

상시(A4/HV)

․ 개폐상태 및 온도상태

10℃

․ 보호계전기 및 계측

22,950V

2.4A

메인 특고압차단기

예비(B4/HV)

․ 개폐상태 및 온도상태

개방

․ 보호계전기 및 계측

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

개방

특고압 변압기(NO1)

․ 소음, 진동, 온도상태

23℃

저압반

메인 저압차단기

상시(S/LV 상)

․ 개폐상태 및 온도상태

17℃

양  호

․ 보호계전기 및 계측

384V

153A

저압반

메인 저압차단기

예비(S/LV 하)

․ 개폐상태 및 온도상태

개방

․ 보호계전기 및 계측

기

동

반

(20)

2호

계전기

․ 개폐상태 및 온도상태

9.4A

특이사항

없음

인버터

․ 소음, 온도, 변색여부

17℃

기

동

반

(100)

4호

전류

․ 개폐상태 및 온도상태

129A

전자접촉기

․ 소음, 온도, 변색여부

22℃

특이사항

없음

리액터

․ 소음, 온도, 변색여부

11℃

콘덴서

․ 소음, 온도, 변형여부

30℃

점검대상			점검항목	온도	점검결과	비 고
정류기반			․ 충전기 및 충전상태 ․ 축전지 외관 및 온도 ․ 축전지 단자전압	AC380V	양 호
				12℃
				DC115V
모터펌프	모터펌프 (20HP) 2호		․ 진동, 소음, 온도	25℃	운전상태 특이사항 없음	모터 온도 (24℃)
			․ 베어링상태	12℃, 12℃
			․ 카프링 접속상태	진동 적음
			․ 그리스 주입	주입상태
	모터펌프 (100HP) 4호		․ 진동, 소음, 온도상태	양 호	운전상태 특이사항 없음	모터 온도 (14℃)
			․ 베어링상태	양 호
			․ 카프링 접속상태	없 음
			․ 구리스 주입	수냉식
	모터펌프		․ 진동, 소음, 온도상태	양 호	운휴	모터 온도
			․ 베어링상태	양 호
			․ 카프링 접속상태	없 음
			․ 구리스 주입	수냉식
배수 펌프		펌프실	○ 배관 및 신축관 누수상태 : 양 호
		관랑실	○ 배관 및 신축관 누수상태 : 양 호
		침수경보	○ 침수경보 전송시험 : 양 호
유압밸브			양 호
수충격			양 호
특이사항			○ 화재설비 동작시험 : 양 호 ○ 150HP 2호 실린더밸브 유압오일 누유발생 ○ 유압발생장치 유압오일 누유