낙성대배수지 주간 점검

점검일자 : 2024년 2월 2일 (금요일)          날씨 : 맑음(8℃)

점검결과 및 조치사항                          점검자 : 김인회

점검대상

점검항목

온도

점검결과

비   고

특고압반

한전선로

․ 신림S/S 서연D/L

운휴중

양  호

- 한전수전 -

(수전용량1500KVA)

예비 전원(NB2)투입

한전선로

․ 사당S/S 까치D/L

사용중

LBS

․ 개폐상태 및 온도상태

20℃

MOF

․ 접속상태 및 온도상태

20℃

MAIN   VCB

․ 접속부 온도 및 조작전원상태

22℃

변압기용 VCB

․ 접속부 온도 및 조작전원상태

21℃

GIPAM

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

22,900V

15A

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

개방

특고압변압기(NO1)

․ 소음, 진동, 균열, 온도상태

운휴

특고압변압기(NO2)

․ 소음, 진동, 균열, 온도상태

46℃

고압반

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

6,600V

양  호

- 고압 메인 NO2 투입

- TIE차단기 투입

34A

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

20℃

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

투입

고압변압기(NO1)

․ 개폐상태 및 온도상태

운휴

고압변압기(NO2)

․ 개폐상태 및 온도상태

26℃

기동반

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

정 상

양  호

-기동반 1호 운전

콘덴서 전류 11.5A

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

18℃

18℃

직렬리액터

․ 소음, 온도, 변색여부

31℃

30℃

콘덴서

․ 소음, 온도, 변형여부

21℃

19℃

저압반

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

380V

양  호

30A

기중차단기(ACB)

․ 개폐상태 및 온도상태

25℃

모터펌프실

․ 진동, 소음, 과열여부

․ 베어링상태 이상여부

․ 카프링 접속상태 이상여부

양  호

정류기반

․ 충전기 및 충전상태 이상여부

․ 축전지 외관 및 누유 이상여부

․ 축전지 단자전압 이상여부

AC380V

DC118V

양  호

특기사항

● 시설물 이상 유무 : 이상없음

● 침수 및 화재 경보 전송시험 : 양호

● 보안시설 이상유무(캡스, CCTV) : 이상없음

● 조작전원 및 무정전전원장치(UPS) 이상 유무 점검 : 축전지 교체요망