2014년 2월

낙성대배수지 주간 점검

점검일자 : 2014년 2월 21일(금요일)                날씨 : 맑음(-1℃)

점검결과 및 조치사항

점검대상

점검항목

온도

점검결과

비   고

특고압반

LBS

․ 개폐상태 및 온도상태

14℃

양  호

- 한전수전 -

주전원(NA-1)투입

MOF

․ 접속상태 및 온도상태

18℃

P T

․ 전압, 온도, 소음, 휴즈상태

13℃

C T

․ 전류, 온도, 소음, 휴즈상태

14℃

진공차단기(VCB)

․ 접속부 온도 및 조작전원상태

14℃

HIMAP

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

23,210V

16A

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

개방

특고압변압기(NO1)

․ 소음, 진동, 균열, 온도상태

43℃

특고압변압기(NO2)

․ 정상작동가능상태로 관리여부

운휴

고압반

HIMAP계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

6,480V

양  호

- 고압 메인 NO1 투입

- TIE차단기 투입

57A

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

17℃

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

투입

고압변압기(NO1)

․ 개폐상태 및 온도상태

27℃

고압변압기(NO2)

․ 개폐상태 및 온도상태

운휴

기동반

HIMAP계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

39A

16A

양  호

-기동반 1, 4호 운전

-콘덴서 전류 :

(1호 : 11.5A)

(4호 : 8A)

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

18℃

15℃

콘덴서 직렬리액터

․ 소음, 온도, 변색여부

33℃

24℃

콘덴서

․ 소음, 온도, 변형여부

15℃

14℃

저압반

HICAM계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

370V

양  호

- 저압 메인 NO1 투입

40A

기중차단기(ACB)

․ 개폐상태 및 온도상태

16℃

모터펌프실

․ 진동, 소음, 과열여부

․ 베어링상태 이상여부

․ 카프링 접속상태 이상여부

․ 구리스 주입여부

모터1호

(45℃)

양  호

- 모터펌프베아링온도

․ 1호(20,23,20,41℃)

․ 4호(19,18,16,16℃)

모터4호

(34℃)

정류기반

․ 충전기 및 충전상태 이상여부

․ 축전지 외관 및 누유 이상여부

․ 축전지 단자전압 이상여부

AC375V

DC118V

양  호

- 충전전류(0.7A)

- 밧데리 온도(16℃)

특기사항

● 침수경보 전송시험, 전동밸브 동작시험 : 양 호

● 무정전전원장치(UPS) 10kVA 점검

- 입력 : AC 213V 21A 밧데리 13℃