2014년 2월

신림6배수지 주간 점검

점검일자 : 2014년 2월 21일(금요일)                날씨 : 맑음(5℃)

점검결과 및 조치사항

점검대상

점검항목

온도

점검결과

비 고

특고압반

인입케이블

․ 헤드접속 및 케이블 상태

10℃

양  호

- 한전수전판넬

주전원(SB-1)

LBS

․ 개폐상태 및 온도상태

9℃

MOF

․ 붓싱균열 및 누유여부

13℃

PT

․ 전압, 온도, 소음, 휴즈상태

12℃

CT

․ 전류, 온도, 소음, 휴즈상태

9℃

VCB

․ 접속부 온도 및 조작전원상태

9℃

GIPAM

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

22.9kV

1.7A

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

개방상태

변압기

변압기(NO1)

․ 소음, 진동, 균열, 온도상태

운휴

양  호

- 변압기 NO2운전

변압기(NO2)

․ 소음, 진동, 균열, 온도상태

19℃

저압반

ACB

․ 개폐상태 및 온도상태

12℃

양  호

GIMAC-Ⅱ

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

380V

105A

기동반

인버터

․ 개폐상태 계측 적정여부

57A

52A

양  호

- 펌프

2,3호 운전

1호 운휴

전자접촉기

․ 개폐상태 및 온도상태

24℃

13℃

리액터

․ 소음, 온도, 변색여부

25℃

10℃

모터펌프실

․ 진동, 소음, 과열여부

․ 펌프 베어링상태 이상여부

․ 카프링 접속상태 이상여부

․ 구리스 주입여부

모터

2호

23℃

모터

3호

10℃

양  호

- 2호 베아링

(43,9,18,15℃)

- 3호 베아링

(11,8,15,8℃)

정류기반 및 밧데리

․ 충전기 및 충전상태 이상여부

․ 축전지 외관 및 누유 이상여부

․ 축전지 단자전압 이상여부

DC117V

양  호

- 입력

(AC 370V, 0.2A)

밧데리

11℃

특기사항

● 화재자탐설비 및 침수경보 전송 동작시험 : 양 호

● 원격제어 전송반 현장 조작 운전시험 : 양 호

● 무정전전원설비(UPS) : 출력전압 220V, 밧데리 온도 12℃