▣ 2정수장 전염소 급속교반기 이력

전염소 급속교반기 정비 내역

구 분	정 비 내 용
Air Vent 설치 전 ‘10.12.03 ~ ’11. 07. 05	8회 랩씰 교체, 평균교체주기 : 30일
‘11년 8월 말	전염소 급속교반기 투입지점 후단에 Air Vent 설치
Air Vent 설치 후 ‘11.09.29 ~ ‘13.12.24	7회 랩씰 교체, 평균교체주기 : 127일
‘13. 08. 05	교반기 프로펠러 연결 축 절단으로 티타늄 프로펠러 재가공, 오일 주입
‘14. 01. 03	스프링호스에 연결된 교반기 캠록 파손 및 이탈로 01.07일 정비
‘14. 01. 28	에어포켓 등에 의한 급속교반기 연결 전기케이블이 사다리 레일과 계속적인 접촉으로 인한 피복 탈피로 케이블 보호관 이중으로 설치

가. 고장 발생 인자

1) 원수 낙차 등 외력에 의해 생기는 힘으로  교반기 사프트 축에 있는 랩씰의 잦은 파손,  오일 과다 소모, 샤프트 축 마모 발생.

※ 랩씰(Bearing Isolator, 링 베어링) : 교반기 샤프트 축과 프로펠러 사이에서 소량의 정렬 불량을 조절하여  프로펠러 회전 움직임을 도와줌. 랩씰이 약간 소손되면 진공흡입력 저하발생

2) 원수의 이물질이 프로펠러 속에 유입되어 흡입 진공을 방해 및 부품 고장 발생

3) 원수의 유속변화에 따른 순간적인 수 충격 등 발생

※ 랩 씰 교체내역 (랩 씰 비용 : 319,000원/개)

교체일자	Air Vent 설치 전		Air Vent 설치 후
	회 수	주기	회 수	주기
10.12.03	1회차 랩 씰 교체
10.12.27	2회차 랩 씰 교체	24일
11.01.17	3회차 랩 씰 교체	20일
11.03.16	4회차 랩 씰 교체	57일
11.04.04	5회차 랩 씰 교체	18일
11.04.21	6회차 랩 씰 교체	17일
11.05.13	7회차 랩 씰 교체	22일
11.07.05	8회차 랩 씰 교체	52일		11년 8월 말 설치
11.09.29			9회차 랩 씰 교체	84일
12.07.05			10회차 랩 씰 교체	275일
12.09.13			11회차 랩 씰 교체	68일
13.01.11			12회차 랩 씰 교체	118일
13.05.08			13회차 랩 씰 교체	118일
13.08.05			14회차 랩 씰 교체	90일
13.12.24			15회차 랩 씰 교체	142일
평 균	30일		127일

▣ 하자내역

시설명	하 자 내 용	하 자 요 청
2정수장 전염소 급 속 교반기	전염소 투입위치에 에어포켓 등이 발생하여 급속교반기 프로펠러축ㆍ랩씰ㆍ캡록 파손 등이 발생하여 염소흡입력 저하로 안정적인 전염소 투입 불가	보수요청 : 총 6회 (2011.3.30., 7.6, 2013.1.29 '13.05.15, ‘13.09.16, ’13.09.25)

▣ 하자보수 조치할 사항

1. 2013년 2월 4일 염소 투입 설비업체인 ㈜동방수기에서 현장 점검을 토대로 한 하자보수조치 내역을 시공사인 현대건설에 정비요청 한 것으로

2. 전염소 투입지점의 에어포켓 현상을 최소화하기 위한 대책은 아래와 같습니다.

가. 2정수장 착수정에 설치되어 있는 사다리용 안전 가이드 평철 제거

나. 사다리 측의 월류벽을 일부 막아 낙차로 인한 버블 발생 최소화 (현장 여건에 따라 장시간 단수도 검토필요)

다. 현재 200A로 설치되어 있는 Air Vent의 규격을 크게 하여 발생된 버블을 대기 중으로 방출하는 방법