제2정수장 취수중단 조치사항

시간	작 업 사 항
[제2정수장 취수 중단]
사전준비 (09:00 기준)	○ 배수지 수위 및 정수지 수위 만수위 확보
09:00	○ 강북 취수펌프 운전 조정(2/1대 → 1/0대) - 제2정수장 착수정 유입밸브 Full Close - 제2정수장 회수밸브 Full Close
09:05	○ 오존투입기,이산화탄소,과산화수소 투입중지
09:10	○ 제2여과지 운영수위 변경 설정(2.60m→2.30m)
09:15	○ 오존지 유입량(12,000㎥/hr 이하시)→ 활성탄 흡착지 (4,8,12,16지)여과 중지
09:20	○ 응집제 유량비례 투입량 “0” 확인 후 급속혼화기 정지 ○ 중염소 유량비례 투입량 “0” 확인 후 현장 진공파괴 후 급속혼화기 정지 ○ 송수펌프 조정 ○ 여과지 수위 확인(2.3m) 후 “여과중지” 설정
09:30	○ 2정수장 침전수 공동수로 유출밸브 OPEN ⇒ 배출수지로 퇴수 - M-419 B, C, D, E FULL OPEN - M-418 A는 배출수지 수위 확인하면서 밸브 개도 조정
09:50	○ 침전지 지배수드레인밸브 M-417 A, B, C, D, E, F 5% Open
10:00 이후	○ 침전지 유입수로 퇴수완료 후 배출수지 회수유량 “0” 시 정수지, 배수지 수위 확인하면서 필요시 취수 0/1대 추가 기동
10:30	○ 취수 1/0 → 1/1
[제2정수장 취수 통수]
11:10	○ 침전지 지배수드레인밸브 M-417 A, B, C, D, E, F 5% Close
14:00	○ 작업 완료 확인 후 - M-419 B, C, D, E FULL CLOSE - M-418 A 18% 개도 유지
14:00	○ 제2정수장 약품(응집제,중염소) 급속혼화기 가동 ○ 제2여과지 운영수위 설정 변경(2.30m→2.60m) 및 “여과개시” 설정 ○ 제2정수장 착수정 유입밸브 Full Open ○ 제2정수장 회수유입 밸브 Full Open
15:00	○ 취수펌프 운전 조정(1/1대→2/1대) ○ 침전수 여과지 유입시 중염소 투입량 상향조정(2㎏/h → 4.5㎏/h) ※ 1정수장, 2정수장 중염소/ 후염소 투입량 잔류염소 확인 후 조정
15:00	○ 오존접촉지 유입유량 12,000 ㎥ 시 활성탄 흡착지 (4,8,12,16지) “여과 개시” 설정
15:20	○ 오존투입기, 이산화탄소, 과산화수소 투입시작

※ 현장 계측기, 샘플링, 약품투입기, 침전, 여과상태 현장 확인