제2정수장 Full부하 시 운전 결과 조치사항

□ FULL 부하운전 시행개요

○ 일시 : 2015.01.06.10시~2015.01.07.10(24시간)

○ 운전유량 : 설계부하량(11,000㎥/hr)~월계송수량(7,900㎥/hr)

○ 운전설비 : 제2정수장 착수정(2지), 응집침전지(6지), 여과지(10지), 오존

접촉지 2계열, 활성탄 흡착지 1계열(8지/16지), 정수지 2지

○ 설비운영 : 구의 정수센터 중앙제어실

○ 송수펌프 : 월계 송수펌프(3,168㎥/hr × 2대 + 월계 송수펌프 1,584㎥/hr×1대

○ 운전인원 : 제어실근무자, 시운전팀 , 대우건설

□ 운전결과 및 조치사항

○ 알카리도계, TOC, 월계송수유량 데이터 이상 유무 점검 및 교정

○ 오존 및 과산화수소설비

- HMI 미비

- 오존냄새가 심한 원인점검 및 조치

○ 착수정 유입밸브 개도제어 이상 유무 점검 및 조치

○ 2정수장 전 염소 1,2호기 중염소 1,2호기 지시투입량 0Kg일 때 실투입량

→ 염소투입기 보정(Zero & Span)요함

- 전염소 1호기 SV 0Kg(PV 0.30Kg), 2호기 SV 0Kg(PV 0.75Kg)

- 중염소 1호기 SV 0Kg(PV 0.14Kg), 2호기 SV 0Kg(PV 0.78Kg)

※ 1월7일 07:40분 자료

- 전염소, 중염소 최대 진공상태(28;mHg)일 때 최소진공도 8;mHg 이상 되      야 함에도 1호기 7Kg, 2호기 6Kg으로 기준이하로 표시 됨

○ 2정수장 약품탱크수위(응집제, 가성소다 Tank)  소수점 자리 수정 요망

- 소수점 1자리 → 2자리

○ 2정수장 관련 alarm 과도하게 발생

- alarm 설정치 적정 조정 및 경보 Tag 관련 점검 및 수정 요망

(수질 및 공정별 샘플링 펌프 전류 alarm 설정치, 강북 취수염소 투입량)

○ alarm 발생 시 태그별 경보주석 표시요망

○ 2정수장 관련 일보 전혀 없음

- 일일 유량계산 어려움

- 수질 및 각종 데이터 확인 불가능

○ 각 시설물 V/V 및 시설물 표기명함 미설치(구경, 명칭, 흐름방향 표시)

○ 정수지 1,2지 샘플 관로 깊이 문제점으로 정수지수위 4.3m 이하 유지시      에어발생

○ 신설 시설물 운영 매뉴얼 미 비취(여과지, 활성탄 흡착지, 약품실, CO2실)

○ 약품적산 값(HMI/전자유량계 상이) 약품투입% 안 맞음

○ 제2정수장 여과지 시동방수 펌프(1호)후렌지 부분 누수 점검요함.