2처리장

탈취시설 점검일지

점검일자 : 2017년 10월 16일 (월요일)  점검자 기계7급 임순기 강금열

점검 항목	점검사항		2처리장 탈취실		비고
			가동기기 1호	가동기기 2호
본체	pH			7.3
	제어 판넬	전 압(V)		380V
		전 류(A)		67A
		댐 퍼(%)		100
		가습기 온도		18.9
		탈취기 온도		19.2
	노즐분사 (스프레이전동밸브)			양호
보조 기기	가습기 순환펌프			(정상가동)
	탈취기 순환펌프			(정상가동)
	가성소다 약품탱크 교반기			(정상가동)
	영양제 약품탱크 교반기			(정상가동)
	히 터(가동유무)			정상
	영양제(주입상태)			0ℓ
	중화제(주입상태)			1.7kg
기타 사항	기기점검 이상내용		- 가성소다 25kg 보충 - 탈취기 순환펌프 가동 및 기기 점검
	조치 및 특이사항