2, 3 처리장 생물반응조 이온분석 결과

□ 2처리장 분석결과

○ 채수일시 : 2015년 3월 6일 10 ~ 11시

구 분	이온성질소(mg/L)						인산염인 (mg/L)
	질산성		아질산성		암모니아성
	A2/O	A/O	A2/O	A/O	A2/O	A/O	A2/O	A/O
처리수	9.44	9.15	-	0.28	0.05	0.30	-	-
호기조	7.75	7.58	0.04	0.02	0.02	0.04	0.22	0.25
무산소조	0.17	0.79	0.05	0.12	10.29	6.86	9.55	1.38
혐기조	0.03	0.17	0.02	0.06	14.01	11.10	15.60	7.30
일차처리수	0.08	-	-	-	24.63	24.50	3.73	3.65

○ A2/O와 A/O 공정의 질산화 및 탈질과 인 방출 및 흡수 양호

□ 3처리장 분석결과

○ 채수일시 : 2015년 3월 4일 14 ~ 15시

구 분	지 점	이온성질소(mg/L)			인산염인 (mg/L)
		질산성	아질산성	암모니아성
처리수	D1	17.97	-	0.04	3.98
	D3	17.38	-	0.01	3.77
	D5	17.24	-	-	4.29
	D7	16.38	-	0.02	4.06
호기조	D1	20.77	-	-	4.01
	D3	19.74	-	-	3.88
	D5	18.85	-	-	4.46
	D7	19.87	-	-	4.51
무산소조	D1	14.91	0.10	2.34	5.14
	D3	6.84	0.08	13.05	4.75
	D5	3.66	-	10.67	10.07
	D7	7.69	0.02	11.92	4.81
일차처리수	D1	0.04	-	34.26	6.29
	D3	-	-	32.77	6.40
	D5	-	-	32.37	6.16
	D7	-	-	32.57	6.07

○ MLE(D계열) 질산화 양호, 일차처리수 인산염인은 2처리장의 2배