○ 설계 설명서

1.1 건   명 : 오존발생기 컨버터 열교환기 교체

1.2 목   적 : 위 개선 건은 오존발생기 컨버터의 내부의 열교환기에 이물질 유입으로 인한 막힘 현상에 의한 컨버터의 고장을 미연에 방지하기위해 기존 열교환기의 교체 및 별도의 열교환기를 신설하여 2중 열교환을 함으로써 컨버터의 고장 요인을 제거하여, 물 처리에 차질이 없도록 지원하고, 시설물의 안정적 운용에 기어코자 함.

1.3 위   치 : 서울시 뚝도아리수정수센터 오존발생기실

1.4 개   요

1. 오존발생기 컨버터 열교환기 교체	1식

1.5 납품기한 : 계약일로부터 120일까지로 한다.

1.6 예정공정표

구 분 공 정 별	공 사 기 간							비 고
	15일	30일	60일	90일	105일	120일
계약체결 및 현장조사
제작 및 수입진행
현장투입 및 설치
종합시운전 및 교육

오존발생기 컨버터 냉각장치 개선 시방서

I. 일반 사항

1. 적용 범위

1.1. 본 시방서는 오존발생기 컨버터 냉각장치 개선을 통한 컨버터의 고장을 방지하기 위한 작업 전반에 대해 적용한다.

1.2. (1.1)의 "오존발생기"는 오존 발생 베셀(방전관)에 1425HZ 중주파의 안정화된 교류 전원을 공급하는 장치로서 컨버터부, 인버터부, 고전압 변압기로 구성되어 있으며, 본 시방서의 오존발생기 컨버터라 함은 컨버터부와 인버터부를 일체형으로 내부 2차 열교환기의 교체 및 1차 열교환기를 신설하는 작업으로 사양, 설치, 검수 등 일체를 포함한다.

2. 작업 장소

서울시 뚝도아리수정수센터 오존동

3. 납품 기한

3.1. 납품기간은 계약일로부터 120일 이내에 지정된 설치 장소에 납품 완료한다.

3.2 “오존발생기 컨버터 냉각장치 개선 완료”는 시스템 검수가 끝나는 시점으로 한다.

4. 대상 컨버터의 교체작업 조건

4.1. 본 오존발생기는 1425HZ의 중주파 전원장치로서 3600V/24.5KW의 고전압 장치로서 컨버터의 열교환기에 이물질로 인한 막힘 현상이 진행 중으로 이로 인한 컨버터의 고장을 미연에 방지해야하므로 정밀 진단과 교체 작업이 수행되어져야 한다.

4.2. 진단 결과 및 개선작업 내용 및 교체 부품의 사양 등은 반드시 본 사업의 담당자의 승인을 받아야 하며, 반드시 KS품을 사용하여야 하며, 국산이 없을 경우 성능 이상의 외산을 사용할 수 있다.

4.3. 제작을 요하는 부품은 설계서를 제작 전 본 사업소에 제출하여 승인을 득한 후 작업이 진행되어야 한다.

4.4. 본 건의 입찰에 참여하고자 하는 자는 반드시 입찰 전 현장을 방문하여 본 사업소의 담당자의 설명을 듣고, 입찰에 참여하여야 한다.

II. 컨버터

1. 사양 (SPECIFICATION)

1.1. 대수 : 오존발생기(CFV-20) 3SET (오조니아사 제품)

1.2. 사양

1.2.1. 작업 장소 : 서울시 뚝도아리수정수센터 오존동

1.2.2. 정격

-. 입력 : 3상 380V 60HZ

-. 출력 : 단상 3600V 1425HZ

-. 용량 정격 : 160KW

-. 시간 정격 : 연속

2. 각 구성품의 교체내용 및 사양

2.1. 컨버터 열교환기(2차) - 3대

컨버터는 IGBT 전력반도체를 이용한 삼상 전파정류회로로 구성되어 있으며, L-C 필터회로 및 이상과전압에 대한 보호용 Dynamic-Brake 회로 등으로 구성되어 있다.

-. 컨버터부의 입력전압은 380V~400V AC, 60Hz이며, 출력전압은 750V DC이다.

-. 인버터부의 입력전압은 750V DC이며, 출력전압은 750V AC , 1425Hz이다.

-. 이 장치에서 발생되는 열을 제거하기 위하여 수랭식 냉각방식을 채택하여 열교환기 장착되어야하며 기존          컨버터에 장착하여 오존발생기 가동시 컨버터에서 발생하는 열을 완벽하게 냉각하여 운영에 차질이 없어          야 한다.

-. 컨버터 열교환기는 기존 제품을 전량 신품으로 교체한다.

2.4. 컨버터 열교환기(1차) - 3대

오존발생기의 가동시 컨버터에서 발생하는 열을 2차 열교환기에서 제거하며, 1차 열교환기는 2차열교환기에서 발생한 열을 완벽하게 냉각하여 수온을 설정한 온도로 일정하게 유지하여 오존발생기의 운영에 차질이 없어야 한다.

-. 형식 : 수랭식

-. 용량 : 단상 160KW

-. 반드시 신품으로 교체한 2차 컨버터 열교환기와 호환이 가능해야 한다.

3. 설치작업 및 시운전

3.1. 철거 분해 작업이나 설치작업에 소요되는 모든 경비는 계약자 자가 부담으로 해야 하며, 설치작업 및 시운전에 대한 안전이나 보안문제 등은 전적으로 계약자가 진다.

3.2. 시운전은 제작 당시의 동작성능이 보장이 되어야 하며, 그 성능은 반드시 사업소 담당자의 입회하에서 검증을 받아야 한다,

3.3. 납품된 컨버터 열교환기는 기존의 컨버터 열교환기와 동일하게 제작 및 설치가 이루어 져야 한다.

3.4. 모든 부품은 KS인증 제품의 신품이어야 한다. 대체품에 대한 부품 선정은 반드시 담당자의 승인을 득해야 한다.

III. 컨버터 냉각장치 설치

제 III 항 "컨버터 냉각장치 설치"에서는 철거작업 이후 재설치 작업에 대한 유의 사항과 이행되어야 할 세부사항을 규정한다.

가. 뚝도아리수정수센터 : "갑"

나. 납품 및 설치 업체 : "을"

(1) "을"은 "갑"의 목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템 상호간의 연계성을 가지고 “오존발생기 컨버터 냉각장치 교체” 일체를 "갑"이 지정하는 장소에 계약일로부터 120일 이내에 일괄 납품, 설치하여야 한다.

(2) "갑"은 설치 개선작업의 내용이 제 II 항 교체 작업 내역 및 규격에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며 "을"은 이에 응하여야 한다.

(3) 개선작업 중 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 "을"이 부담한다.

(4) 설치과정 중에 발생하는 장애, 결함 등은 전적으로 "을"의 책임 하에 최단 시간 내에 원상 복구하고, 이로 인한 "갑"의 손해 및 업무 공백에 대하여 "을"은 모든 변상 조치 및 불이익을 감수하여야 한다.

(5) "을"은 장비설치에 있어서 기존 오존발생기와 호환되도록 모든 필요 사항을 조치하여야 한다.

Ⅳ. 검사(수)

1. 검사(수)는 냉각장치 부품 입고 후 검수가 완료되는 시점을 납품 완료일로 한다.

가. 뚝도아리수정수센터 : "갑"

나. 납품 및 설치 업체 : "을"

(1) "을"은 부품 입고 후 "갑"이 지정한 담당자의 입회하에 각종 현장 시험을 실시하여 상기 내역 및 규격이 만족되었음을 입증하여야 한다.

(2) 현장 시험에서 발견되는 오류나 불합리한 문제점에 대하여 "을"은 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, "갑"의 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

(3) (1)에서 (2)의 사항이 만족되지 못하여 검수가 이루어지지 않을 경우 오존발생기 컨버터 냉각장치 개선 완료일은 같은 기간만큼 연장된다.

V. 유지 보수 및 기타 사항

가. 뚝도아리수정수센터 : "갑"

나. 납품 및 설치 업체 : "을"

1. 유지 보수 조건

(1) 컨버터 냉각장치의 하자 보증기간은 납품 완료일로부터 1년으로 한다.

(2) 하자 보증기간 내에 하자가 발생한 경우에는 무상으로 수리 또는 교체하여야 하며, 수리 또는 교체한 부분의 하자 보증기간은 수리 또는 교체한 날로부터 1년으로 한다.

(3) 하자 보증기간 이후에 하자가 발생한 경우에는 공급자의 규정에 따라 유상수리 또는 교체하고, 수리 또는 교체한 부분의 하자 보증기간은 수리 또는 교체한 날로부터 1년으로 한다.

(3) "을"은 하자 보증기간 중에 장애 발생 신고 접수 후 48시간 이내에 시스템 설치 장소에 도착하여 장애 원인을 파악하여야 하며, 원인 파악 후 3일 이내에 장애 복구를 완료하고 정상 가동 되도록 하여야 한다. 단, 장치의 부품 교환이 필요할 경우 부품 조달 시간을 고려하여야 하므로, “갑”의 동의하에 장애 복구 시간을 최장 10일까지 연장할 수 있다.

(3) (2)항과 관련하여 장애 복구의 지연에 따른 피해가 발생할 경우 "을"이 변상 조치하여야 하며, 동 기간 중 시스템의 결함을 수리하기 위한 부품교환, 수리, 제조, 시험 등에 소요되는 제반 경비는 "을"의 부담으로 한다.

2. 기타 사항

(1) 납품 완료 후에라도 본 오존발생기 사용 중 "을"의 제조상 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 "갑"의 손해에 대하여는 "을"이 전적으로 변상 조치하여야 한다.

(2) 본 제작 사양서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생 하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

(3) 규격의 누락 또는 기준 미달의 경우 계약해지의 사유가 될 수 있다.

(4) "갑"과 "을"간 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령에 근거하여 당사자 쌍방이 협의하여 결정하며, 본 계약에 관한 소송이 필요할 시에는 "갑"의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.