지표명	2-1 수질검사 및 측정지점 관리(정수센터)

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
A(7)	운영과	김성재	3146-5451

□ 평가기준

A : 5가지를 양호하게 만족하는 경우

B : 4가지를 양호하게 만족하는 경우

C : 3가지를 양호하게 만족하는 경우

D : 위에 해당하지 않는 경우

□ 평가방법

- 원수 수질검사 및 횟수의 적정성(1항목)

- 정수 수질검사 및 횟수(4항목)

․ 주기별(일/월/분기) 수질검사 여부

․ 측점지점의 적정성

․ 검사방법(자동/수동) 및 계측기기 검교정 실시여부

․ 기초 수질측정기기 비치여부(자동계측기기 고장시 수질측정을 위한 장비 보유)

□ 판정결과 : A

○ 원수 수질검사 및 횟수의 적정성

- 상수원 수계 하천수 수질검사 : 적정(상수도연구원)

구분	수질검사	세부내용
검사지점	33지점	남한강 9, ․북한강 9, 한강본류 5, 경안천, 팔당하류 지류천 9
검사항목	42항목	매월 17항목, 분기 25항목
검사주기		매월, 분기 1회

※ 세부항목 및 주기(상수원수계 하천수 수질검사 항목 표 참조)

근거 : 환경정책기본법의 “수질 및 수생태계 환경기준”에 의한 하천수 조사

- 취수원 수질검사 : 적정

검사대상	정수센터 (검사기관)		상수도연구원 (검사기관) 142항목
	일일	주간	법정검사 31항목	자체정기검사 111항목
광암, 구의 뚝도, 영등포 암사, 강북	10	12	주간:8 분기:23	일일 3항목 주간 17항목 월간 11항목 분기 51항목 년간 29항목
․ 검사주기 : 1회/주간, 월간, 분기, 연간 ․ 세부항목 및 주기 : 표 참조

※ 추진근거

- 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

- 수도법 제26조(수질기준), 제29조(수질검사와 수량분석)

- 서울특별시수도조례 제36조(감시항목의 선정)

- 정수처리기준 등에 관한 규정(환경부 고시)

○ 정수 수질 검사 및 횟수의 적정성

- 주기별 수질검사 여부 : 적정

검사대상	정수센터(검사기관)		상수도연구원(검사기관) 163항목
	일일	주간	먹는물 기준	감시항목(105)
				월간	분기	연간
광암, 구의 뚝도, 영등포 암사, 강북	10	13	58	4	62	39
․ 검사대상 : 10지점(6개 정수센터 정수 9, 병물 아리수 1) ․ 검사주기 : 1회/월간, 분기, 연간 ․ 세부항목 및 주기 : 표 참조

※ 추진근거

- 먹는물관리법 제5조 : 먹는물의 수질관리 (2008.03.)

- 수도법 제20조 : 수질검사 및 수량분석 (2010.05.)

- 서울특별시수도조례 제36조(감시항목의 선정) 및 환경부 지침 “수질감시항목 운영지침”

- 여과시설 종류별 탁도기준(제5조제2항 관련)

- 측정지점의 적정성 : 적정

정수센터	측 정 지 점
	착수정	침전지	여과지	오존 접촉조	활성탄 흡착지	정수지	송수
구 의	○	○	○	해당없음	해당없음	○	○

※ 공정별 측정항목

공정별	측 정 항 목
착수정	탁도, pH, 알카리도, 잔류염소, 수온, 전기전도도
침전지	탁도, pH, 알카리도, 잔류염소
여과지	탁도, 입자계수
정수지	잔류염소
정 수	탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온
고도처리	오존접촉조 : 잔류오존, 활성탄흡착지 : 탁도

- 검사방법(자동/수동) 및 계측기기 검교정 실시여부 : 적정

<검사방법>

ㆍ 수동계측기와 자동계측기 병행 검사시행

ㆍ 정수장 자체검사 및 상수도연구원 의뢰 검사로 구분

<검 ․ 교정 실시 여부>

구 분	항 목(계측기 종류)	실시기관	주 기
계측기 정도검사	여과지 지별 탁도계	상수도연구원	1회/2년
수분석기 정도검사	탁도, 잔류염소	상수도연구원	1회/분기
숙련도 시험	TOC, NH3-N, NO3-N, 2-MIB, Geosmin, 일반세균, 총대장균군	상수도연구원	1회/1년
	NH3-N, NO3-N,Cl-	국립환경과학원	1회/1년

※ 정수센터에서는 수시로 오차를 검정하여 보정 시행

- 기초 수질측정기기 비치여부 : 적정

ㆍ 탁도, pH, 잔류염소, TOC, 분광광도계, TOC측정기기, 입자계수기 등

※ 자동 수질계측기기 고장 시 수질측정은 보유중인 수동수질계측 장비를 활용하거나 이화학 시험 등을 통하여 측정함

[근거자료]

1. 상수원 수계 하천수 수질검사

○ 근거 : 환경정책기본법의 “수질 및 수생태계 환경기준”에 의한 하천수 조사

○ 수질검사결과  ※ 상수도연구원결과 참조

○ 수질검사 결과 조치사항 : 상수도 홈페이지 자료공개, 환경부 등 관련기관에 결과 통보

2. 취수원수 수질검사

○ 추진근거

- 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

- 수도법 제26조(수질기준), 제29조(수질검사와 수량분석)

- 서울특별시수도조례 제36조(감시항목의 선정)

- 정수처리기준 등에 관한 규정(환경부 고시)

○ 수질검사 결과(구의아리수정수센터)

연번	검사항목	원수수질검사 결과
		최대	최소	평균
1	기 압	1068	1015	1047
2	수 온	26	1	13
3	pH	8	7	7
4	탁 도	325	1	10
5	잔류염소	0	0	0
6	색 도	28	3	4
7	냄 새	-	-	-
8	알카리도	61	13	41
9	NH3-N	1	0	0
10	KMnO4소비량	9	4	5
11	조 류	12100	520	3030
12	총경도	78	45	65
13	총산도	2	1	1
14	NO3-N	3	2	2
15	염소이온	15	5	9
16	전기전도도	228	86	175
17	황산이온	24	12	18
18	증발잔류물	130	117	121
19	총대장균군(24시간)	32000	30	2851
20	총대장균군(48시간)	48000	60	4745
21	COD	4	1	2
22	알루미늄	1	0	0
23	2-MIB	23	0	2
24	Geosmin	24	0	4

주간항목

○ 수질검사 결과 조치사항

- 환경부에 보고 및 상수도 홈페이지 자료공개

○ 취수원 수질자동감시장치 운영

- 감시대상 : 6개소(광암, 강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장)

․  감시주기 : 실시간 수질상태 및 자동감시

․  감시항목 : 7개항목(시안, 페놀, NH3-N, TOC, 수온, pH, 탁도)

2. 정수 수질 수질검사

○ 추진근거

- 먹는물관리법 제5조 : 먹는물의 수질관리 (2008.03.)

- 수도법 제20조 : 수질검사 및 수량분석 (2010.05.)

- 서울특별시수도조례 제36조(감시항목의 선정) 및 환경부 지침 “수질감시항목 운영지침”

○ 정수수질검사 결과(구의아리수정수센터)

연번	검사항목	2013년
		최대	최소	평균
1	수 온	27.3	0.9	13.8
2	탁 도	0.1	0.0	0.0
3	pH	7.3	6.7	7.1
4	잔류염소	0.6	0.4	0.5
5	냄 새	없음	없음	없음
6	맛	없음	없음	없음
7	색 도	0.0	0.0	0.0
8	NH3-N	0.0	0.0	0.0
9	KMnO4소비량	1.9	1.1	1.3
10	알카리도	56.0	0.4	37.5
11	일반세균	0.0	0.0	0.0
12	총대장균군	0.0	0.0	0.0
13	대장균/분원성대장균	0.0	0.0	0.0
14	NO3-N	3.2	1.5	2.0
15	증발잔류물	124.0	116.0	119.4
16	경 도	75.0	42.0	62.8
17	염소이온	15.0	7.0	11.7
18	황산이온	22.0	12.0	18.2
19	알루미늄	0.1	0.0	0.0
20	총산도	3.6	2.9	3.2
21	전기전도도	184.0	175.0	179.0
22	2-MIB	8.3	0.0	1.2
23	Geosmin	10.3	0.0	2.8

주간항목

○ 정수수질검사 결과(상수도연구원 분석)

분 류	순번	항 목	수질기준	정량한계	평균
			(mg/L 이하)	(mg/L)
미생물 (4)	1	일반세균	100 CFU/mL	0	0
	2	총대장균군	불검출/100 mL	-	불검출
	3	분원성대장균군	불검출/100 mL	-	불검출
	4	대장균			불검출
심미적 영향물질 (16)	5	수소이온농도 (-)	5.8∼8.5	-	7.0
	6	탁도 (NTU)	0.5 NTU	0.02 NTU	0.047
	7	경 도	300	1	61
	8	맛	무 미	-	불검출
	9	냄 새	무 취	-	불검출
	10	색도 (도)	5 도	1 도	불검출
	11	KMnO4소비량	10	0.3	1.633
	12	망 간	0.05	0.005	불검출
	13	철	0.3	0.05	불검출
	14	동	1	0.008	불검출
	15	아 연	3	0.002	불검출
	16	알루미늄	0.2	0.02	0.02
	17	황산이온	200	2	11
	18	염소이온	250	0.4	16
	19	증발잔류물	500	5	107
	20	세 제	0.5	0.1	불검출
유해영향 무기물질 (11)	21	크 롬	0.05	0.02	불검출
	22	카드뮴	0.005	0.002	불검출
	23	수 은	0.001	0.001	불검출
	24	보 론	1.0	0.01	0
	25	납	0.01	0.005	불검출
	26	비 소	0.01	0.005	불검출
	27	셀레늄	0.01	0.005	불검출
	28	불 소	1.5	0.15	불검출
	29	시 안	0.01	0.01	불검출
	30	암모니아성질소	0.5	0.01	불검출
	31	질산성질소	10	0.1	1.9
유해영향 유기물질 (17)	32	페 놀	0.005	0.005	불검출
	33	카바릴	0.07	0.005	불검출
	34	페니트로티온	0.04	0.0005	불검출
	35	파라티온	0.06	0.0005	불검출
	36	다이아지논	0.02	0.0005	불검출
	37	벤 젠	0.01	0.001	불검출
	38	톨루엔	0.7	0.001	불검출
	39	에틸벤젠	0.3	0.001	불검출
	40	크실렌	0.5	0.001	불검출
	41	1,4-다이옥산	0.05	0.001	불검출
	42	디클로로메탄	0.02	0.002	불검출
	43	사염화탄소	0.002	0.001	불검출
	44	1.1-디클로로에틸렌	0.03	0.001	불검출
	45	1,1,1-트리클로로에탄	0.1	0.001	불검출
	46	트리클로로에틸렌	0.03	0.001	불검출
	47	테트라클로로에틸렌	0.01	0.001	불검출
	48	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	0.001	불검출
소독제 및 소독부산물질 (10)	49	잔류염소	4.00	0.05	0.49
	50	총트리할로메탄	0.1	0.001	0.012
	51	클로로포름	0.08	0.001	0.008
	52	브로모디클로로메탄	0.03	0.001	0.003
	53	디브로모클로로메탄	0.1	0.001	0.00
	54	클로랄하이드레이트	0.03	0.0005	0.003
	55	할로아세틱에시드	0.1	0.001	0.011
	56	디브로모아세토니트릴	0.1	0.0005	불검출
	57	디클로로아세토니트릴	0.09	0.0005	0.0016
	58	트리클로로아세토니트릴	0.004	0.0005	불검출
평가항목	59	입자수 (개/mL)	-	1 개/mL	17.2
	60	TOC (mg/L)	-	0.01 mg/L	1.1
	61	2-MIB (ng/L)	-	1 ng/L	2.8
	62	Geosmin (ng/L)	-	1 ng/L	4.1

○ 수질검사 결과 조치사항

- 환경부 보고 및 수질검사 보고서 발간

◈ 먹는물 수질기준 : 58항목

구 분		검 사 항 목
먹는물 수질기준 월1회 (58)	미생물(4)	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균
	심미적 영향물질 (16)	경도, 과망간산칼륨소비량, 냄새, 맛, 동, 색도, pH, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄, 세제
	유해영향 무기물질 (11)	불소, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 납, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 크롬, 카드뮴
	유해영향 유기물질 (17)	페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
	소독제 및 소독부산물질 (10)	잔류염소, 총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄 하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄
월 2회	평가항목(7)	잔류염소, 탁도, 알루미늄, 총트리할로메탄, 입자수, 2-MIB, 지오스민 ※ 4항목은 먹는물 수질기준항목과 중복, 파랑색 : 감시항목