구의정수센터 슬러지(스프르트)펌프 제작지침서

2019. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

1. 일반사항

1.1 적용범위

농축조 증설 및 개량공사

본 지침서는 구의정수센터 탈수기 개량공사에 사용될 슬러지펌프(스프르트펌프)와 그 부속품의 설계, 제작, 조립, 운반 및 납품에 공통적으로 적용하며, 부속품은 다음과 같다.

(1) 케이싱

(2) 임펠러

(3) 축 및 축슬리브

(4) 베어링 및 하우징

(5) 전동기

(6) 압력계(격막식)

1.2 참조규격

(1) KS A 1034 방청포장 방법 통칙

(2) KS B 0142 회전속도 10-200rev/s로 운전되는 기계의 진동-진동 평가 기준의 기본사항

(3) KS B 1511 철관재 관 플랜지의 기본치수

(4) KS B 6301 원심 펌프․사류 펌프 및 축류펌프 시험 및 검사 방법

(5) KS B 6302 펌프 토출량 측정 방법

(6) KS B 6360 펌프의 소음레벨 측정 방법

(7) KS B 7513 펌프의 흡입관 및 토출관의 치수

(8) KS C 4002 회전 전기 기계 통칙

(9) KS C 4201 3상 유도 전동기 특성 산정 방법

(10) KS C 4202 일반용 저압 3상 유도 전동기

(11) KS C 4205 유도 전동기의 기동 계급

(12) KS D 3705 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대

(13) KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재

(14) KS D 4103 스테인리스 주강품

제2장 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

(15) KS D 4301 회 주철품

(16) KS D 6002 청동 주물

제2장 농축조 증설 및 개량공사

1.3 제출물

제품의 납품과 함께 다음의 내용을 포함한 승인도서 및 준공도서를 각3부 제출하여야 한다. 이때, 승인도서는 계약일로부터 15일 이내에 제출하며, 준공도서는 물품 납품과 동시에 제출하여야 한다.

1.3.1 제작 상세도면

농축조 증설 및 개량공사

(1) 시공상세도면 요구사항

제출물에는 다음과 같은 성능시험성적서가 포함되어야 한다.

① 최대, 정격 및 최소조건의 시험보고서

② 펌프의 효율 및 성능곡선도

③ 펌프의 진동 및 소음검사 성적서

④ 조립도 및 상세 부품도

⑤ 설명서 : 시험운전방법, 검사, 설치, 보존, 안전 및 취급시 주의사항, 고장원인 및 대책

(2) 설치상세도면의 작성, 취급 및 승인

① 도면은 한국산업규격(KS) 및 관련규격에 따라 작성되어야 한다.

② 발주자의 요청시 디지털 파일의 형태로 제출하여야 한다.

③ 계약자은 발주자가 검토한 내용을 수정 보완하여야 하며, 최종 승인 할 때까지 수정 및 보완절차를 따라야한다.

(3) 기기제작에 소요되는 재료와 사용제품에 대한 제조업자의 제품지침서 및 설치지침서, 재료의 품질시험 성과표, 품질보증서

(4) 당해 자재가 설계서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류중 하나

① 품질전문기관이 최근 발급한 최신규격 시험성적서. 다만, 발주자 등 공공기관 사업장에서 감독자의     서명․날인을 받아 시험 의뢰하여 발급 받은 시험성적서에 한한다.

② “산업표준화법”에 의한 한국 산업규격 표시품 임을 나타내는 서류

③ 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증 받은 자재임을 나타내는 서류

④ 위 ①내지 ③에 해당되지 않는 자재는 자재․제품제작자가 작성한 품질 관련 기술자료

(5) 기타 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 사항

1.4 납품

계약일로부터 40일이내에 의정부정수센터 배출수처리장에 납품되어야 한다. 단, 기기의 설치가 설치공사 일정과 관련되므로, 상호협의하여 따라 납품일을 조정할 수 있다.

1.5 시험운전 및 준공

(1) 기기 설치와 함께 제출하는 시험운전 및 운전지침서에 따라 시험운전하고, 점검항목 및 본 제작지침서 요구사항으로 합격여부를 판단하여 준공처리한다.

(2) 납품장소는 발주부서 지정장소로 한다.

1.6 하자보증기간

물품검사일로부터 3년으로 한다.

2. 자재

2.1 규격 및 수량

2.2.1 탈수기 슬러지공급용 펌프 4대

구분	규격 및 수량	비고
기 기 명	슬러지(스프르트)펌프
형 식	편흡입 스프르트펌프
규 격	0.6㎥/min × 18mH
수 량	8대
전동기 출력	7.5㎾ (인버터 별도 구매)
전 원	380V × 60㎐ × 3ø

2.2 재료

주요부품 제작에 사용되는 재료는 다음과 같거나 동등이상이어야 한다.

(1) 케이싱	구상흑연주철(GCD 450) 이상

(2) 임펠러	스테인레스주강(SSC13) 이상

(3) 축	스테인레스강(STS 410) 이상

(4) 슬리브	스테인레스강(STS 410) 이상

(5) 케이싱 카바	구상흑연주철(GCD 450) 이상

(6) 흡입 카바	구상흑연주철(GCD 450) 이상

(7) 공통베드	구조용 탄소강(SS 400) 이상

2.3 구성품

2.3.1 케이싱

(1) 케이싱은 구상흑연주철(GCD450)로서, 표면이 미끈하여 볼류트형으로 하고 배기콕크를 설치하여야 한다. 또한, 충격, 마모, 부식 혹은 배관하중에 대하여 충분한 여유가 있는 두께를 갖는 것으로 한다.

(2) 케이싱은 수리 및 점검을 위하여 회전부를 케이싱 후면에서 해체 가능한 BACK-PULL OUT 구조로 한다.

(3) 케이싱에는 주축이 케이싱내로 통과하는 부분에 스터핑박스를 장착하고 박스 내외측에MECHANICAL SEAL 방식으로 한다.

2.3.2 임펠러

(1) 회전차는 밀폐형(CLOSED TYPE)으로 제작한다.

(2) 회전차는 부식 및 마모를 방지할 수 있는 재질이어야 하며 섬유질이 기타 고형물이 원활하게 통과할 수 있도록 설계되어야 한다.

(3) 회전차의 언발란싱으로 발생하는 진동을 방지하기 위하여 발란싱 작업을 한다.

(4) 회전차의 날개벽은 유체흐름의 저항을 적게하기 위하여 정밀 가공한다.

2.3.3 축 및 슬리브

(1) 주축은 스테인레스강으로 수평되게 조립되어야 하며, 축 자체가 굴곡되지 않도록 제작되어야 한다.

(2) 주축에는 축보호 슬리브를 끼워 부식 및 마모를 방지하며 회전차는 축에 견고하게 취부하여 진동이나 풀림을 방지한다.

(3) 주축에 나사가 있을 때에는 회전방향과 반대방향의 나사를 사용하거나 와샤, 기타 방법으로 고정하여 너트의 풀림을 방지한다.

(4) 주축은 동력 전달에 충분한 강도 및 굵기로 제작되어야 한다.

(5) 슬리브 재질은 STS410로 하며, 내구성을 강화시켜야 한다.

2.3.4 베어링 및 하우징

(1) 베어링 및 하우징은 윤활유가 누출되지 않고 이물질과 물이 들어오지 못하는 구조로 제작하고 펌프회전수 및 속도, 회전력에 적합한 베어링을 선정하여야 한다.

(2) 베어링은 내부, 외부 쪽이 동일 형으로 하여야 하며 Radial 베어링은 가로축으로 자유롭게 움직일 수 있어야 한다. 베어링 브라켓은 주철로 된 펌프케이싱과 동일체로 하고 배수 꼭지를 구비하여야 한다.

2.3.5 케이싱 커버

(1) 케이싱카바는 분해 조립이 용이한 구조로 한다.

(2) 케이싱카바는 압력누수를 막기위한 부품이며, MECHANICAL SEAL 위치를 제공하여 운전중 스터핑박스의 내측이 대기압 이하로 되는 구조이어야 한다.

2.3.6 전동기

(1)전동기는 다음에 따른다.

① 전동기규정	KS C 4202

② 보호방식	IP 54이상

③ 절연등급	F 등급이상

④ 기동방식	KS C 4205

(2) 전동기는 고효율을 사용하며, 전동기 명판에 입력/출력을 표시하여야 한다.

(3) 전동기 베어링의 윤활은 그리스 주유식으로 해야 한다.

(4) 전동기 권선은 기동력, 습기 및 기름에 견딜 수 있어야 한다.

(5) 진동과 소음 KS B 4205의 규정에 따른다.

(6) 전동기 외피의 모든 개구부는 방충시설을 구비해야 한다.

(7) 전동기는 단자함에 접지단자를 장치하여야 하며, 가대 접지를 할 수 있는 설비를 가져야 한다.

2.3.7 기  타

(1) 펌프 축과 구동기축의 중심은 일직선상이 되도록 제작한다.

(2) 축 방향의 하중은 트러스트 베어링으로 완전하고 정확하게 지지하도록 한다.

(3) 펌프의 진동, 소음이 규정치 이하로 제작된다.

(4) 연속 운전 시에는 규정치 이상의 발열이나 과부하 저수위에서의 캐비테이션, 서징 현상 등의 유해한 고장이 발생치 않도록 설계 및 제작한다.

(5) 동력 전달 방식은 V-Belt 방식으로 하고 풀리는 분리 가능토록 한다.

(6) V-Belt 및 Pulley에는 작업원의 안전을 위하여 보호판을 취부하고, 펌프의 정상 회전 방향 표시판을 부착한다.

(7) Pump의 Flange는 KS 규격으로 한다.

(8) 펌프는 인버터와 상호연결이 가능한 모터를 적용하여, 제어가 가능하여야 한다.

2.4 조립

(1) 설계 및 제작 표준규격은 KS B 6320에 따른다.

(2) 플랜지의 규격은 KS B 1511에 따른다.

2.5 도장

(1) 도장 전 겉모양에 대해 주조품의 표면은 매끈하고 결함이 없어야 한다.

(2) 도장 전에 내외면의 녹 기타 부착물을 블라스트에 의해 충분히 제거한 후 프라이머를 칠한 다음 윤이 나는 에나멜로 도장하여야 한다.

(3) 펌프 및 모터에는 스테인리스 재질의 명판을 부착하며 명판에는 품명, 일련번호, 양정 및 유량, 정격출력, 전압, 회전수, 중량, 제작자명, 형식번호 등 성능을 표시하는 자료가 기록되어야 한다.

2.6 시험 및 검사

각 조립된 펌프의 시험 및 검사는 KS B 6301 원심펌프, 사류펌프 및 축류 펌프 시험 및 검사 방법과 KS B 6302 펌프 토출량 측정방법에 따라야 한다.

(1) 전양정

(2) 토출량

(3) 회전수

(4) 축동력

(5) 운전상태

2.7 운반

(1) 설비의 운송보관 등의 취급이 용이하고, 햇빛, 습기, 비 등에 노출되지 않도록 주의하여 포장하고,

현장 납품 후, 설치시 까지 외부요인에 오염되지 않도록 한다.

2.8 표준부품(대당)

(1) 공통가대	1식

(2) 압력계(다이아프램식)	1개

(3) 연성계	1개

(4) 기초볼트/너트	1식

(5) 분해 공구등 기타필요부품	1식   끝.