지표명	2-2-1 정수장 먹는물 수질기준 초과여부

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
A(10)	운영과	김성재	3146-5451

□ 평가기준

A : 당해 연도 수질기준 초과횟수가 없는 경우

D : 당해 연도 수질기준 초과횟수가 1회 이상인 경우

□ 판정결과 : A

○ 추진기간 : 2013. 1월 ~ 12월

○ 측정지점 : 1개소( 구의)

○ 평가산정 : 기준초과 횟수 0

- 먹는물 수질기준 초과여부=먹는물 수질기준 대비 기준초과 횟수

[근거자료]

○ 매월 측정된 정수장 먹는물 수질검사 결과를 서울특별시    상수도사업본부 홈페이지(http://water.seoul.go.kr)수질검사 메뉴에서 공개하고 있으며, 먹는물 수질기준 초과사항 없음.

붙임1)

◎ 정수장 수질검사 결과 자료검색

◎ 정수장 수질검사 결과(연평균)

분 류	순번	항 목	수질기준	정량한계	평균
			(mg/L 이하)	(mg/L)
미생물 (4)	1	일반세균	100 CFU/mL	0	0
	2	총대장균군	불검출/100 mL	-	불검출
	3	분원성대장균군	불검출/100 mL	-	불검출
	4	대장균			불검출
심미적 영향물질 (16)	5	수소이온농도 (-)	5.8∼8.5	-	7.0
	6	탁도 (NTU)	0.5 NTU	0.02 NTU	0.047
	7	경 도	300	1	61
	8	맛	무 미	-	불검출
	9	냄 새	무 취	-	불검출
	10	색도 (도)	5 도	1 도	불검출
	11	KMnO4소비량	10	0.3	1.633
	12	망 간	0.05	0.005	불검출
	13	철	0.3	0.05	불검출
	14	동	1	0.008	불검출
	15	아 연	3	0.002	불검출
	16	알루미늄	0.2	0.02	0.02
	17	황산이온	200	2	11
	18	염소이온	250	0.4	16
	19	증발잔류물	500	5	107
	20	세 제	0.5	0.1	불검출
유해영향 무기물질 (11)	21	크 롬	0.05	0.02	불검출
	22	카드뮴	0.005	0.002	불검출
	23	수 은	0.001	0.001	불검출
	24	보 론	1.0	0.01	0
	25	납	0.01	0.005	불검출
	26	비 소	0.01	0.005	불검출
	27	셀레늄	0.01	0.005	불검출
	28	불 소	1.5	0.15	불검출
	29	시 안	0.01	0.01	불검출
	30	암모니아성질소	0.5	0.01	불검출
	31	질산성질소	10	0.1	1.9
유해영향 유기물질 (17)	32	페 놀	0.005	0.005	불검출
	33	카바릴	0.07	0.005	불검출
	34	페니트로티온	0.04	0.0005	불검출
	35	파라티온	0.06	0.0005	불검출
	36	다이아지논	0.02	0.0005	불검출
	37	벤 젠	0.01	0.001	불검출
	38	톨루엔	0.7	0.001	불검출
	39	에틸벤젠	0.3	0.001	불검출
	40	크실렌	0.5	0.001	불검출
	41	1,4-다이옥산	0.05	0.001	불검출
	42	디클로로메탄	0.02	0.002	불검출
	43	사염화탄소	0.002	0.001	불검출
	44	1.1-디클로로에틸렌	0.03	0.001	불검출
	45	1,1,1-트리클로로에탄	0.1	0.001	불검출
	46	트리클로로에틸렌	0.03	0.001	불검출
	47	테트라클로로에틸렌	0.01	0.001	불검출
	48	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	0.001	불검출
소독제 및 소독부산물질 (10)	49	잔류염소	4.00	0.05	0.49
	50	총트리할로메탄	0.1	0.001	0.012
	51	클로로포름	0.08	0.001	0.008
	52	브로모디클로로메탄	0.03	0.001	0.003
	53	디브로모클로로메탄	0.1	0.001	0.00
	54	클로랄하이드레이트	0.03	0.0005	0.003
	55	할로아세틱에시드	0.1	0.001	0.011
	56	디브로모아세토니트릴	0.1	0.0005	불검출
	57	디클로로아세토니트릴	0.09	0.0005	0.0016
	58	트리클로로아세토니트릴	0.004	0.0005	불검출
평가항목	59	입자수 (개/mL)	-	1 개/mL	17.2
	60	TOC (mg/L)	-	0.01 mg/L	1.1
	61	2-MIB (ng/L)	-	1 ng/L	2.8
	62	Geosmin (ng/L)	-	1 ng/L	4.1