개선명령 이행결과 보고서

□ 시설명 : 난지물재생센터

- 담당자 : 윤혜선    (전화 : 02-300-8517,  e-mail : y6h2s3@seoul.go.kr)

1. 일반현황

가. 하수 유입량 : 523,511㎥/일(2019.1~9월)

나. 하수 처리량 : 523,511㎥/일(2019.1~9월)

다. 설계 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖, TU)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
유입수	179.0	90.0	132.0	38.0	4.3	-	-
방류수	10	40	10	20	0.5	-	-

2. 방류수수질기준 초과내역

가. 초과일시 : 2019.9.8.(일) 01시~03시

나. 초과항목 및 농도 : #2처리장 방류수 SS(기준10mg/L) 10.7~15.1mg/L

다. 초과사유 : #2처리장 최종침전지 반송슬러지펌프 고장으로 슬러지가 월류되어 SS농도 초과

라. 초과원인 : 종침(4-8지) 반송슬러지 펌프 고장(기동시스템 고장 발생)

- MCC판넬 Y-델타 기동타이머 고장으로 반송펌프 정상기동 안됨

3. 개선결과

가. 조치내용 및 결과

- 슬러지 유출방지를 위한 종침(4-8지) 유입수문 차단 및 지배수 실시

- 반송펌프(4-8호) MCC판넬 기동타이머 수리완료(2019.9.9. 09~12시)

※ 2처리장 MCC판넬 기동타이머 12대 일제점검 및 노후 기동타이머 3개소(4-8, 4-16 ,5-9호) 교체(2019.9.9.~9.10)

나. 개선 후 수질(2019.9.11.~9.17.)

(단위 : ㎎/L, 개/㎖, TU)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
유입수	62.1	31.9	51.4	21.551	2.185	250,429	-
#2방류수	0.8	3.2	3.2	10.668	0.127	502	-

다. 향후 동일 사항 발생에 대한 대책

- 동일 고장 반복사례 예방을 위한 정기적인 기전설비 점검 및 교체실시

4. 관련사진

Y-델타 기동타이머 교체
4계열 4대 점검	5계열 4대 점검		6계열 4대 점검