원상복구 모식도
공사명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 중 지열이용기술검토 설계용역
시작일 : 2016년 8월 종료일 : 2016년 10월			설치 방법 : 벤토나이트 그라우팅
위 치 : 서울특별시 중구 태평로1가 60-6,60-5도, 60-20도, 정동3-3, 3-6, 3-9
시공업체 : (주)유천써모텍			대표자 : 김 철 영
되메움 전			되메움 후
모식도		우물 현황	모식도	처리현황
		지표면 케이싱 : 강관 외부 150mm (0~30M) 깊이 150M 굴착심도 200 M		1. 천공이 완료되면 U자형 PE관을 200M 삽입설치후 벤토나이트, 물을 혼합하여 200M 하부에 트레미관을 삽입하여 고압주입펌프로 그라우팅한다. 2. 그라우팅이 완료되면 케이싱을 인발하고 원상복구한다. 3. 150Cm정도 터파기후 트렌치배관을 연결하여 모래를 부설한 다음 기계실에 연결하고 지열 냉낸방을 사용한다.
특이사항