지하구 소방안전관리 철저 당부

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

지하구는 다수에게 영향을 줄 수 있는 전력·통신등의 도시기반시설이므로 평소 철저한 소방안전관리가 중요합니다. 화재 등 사고 예방을 위해 다음 사항을 당부드리오니 관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

❖ 화재 등 유사 시 대비 비상대응체계 확립

- 화재 등 사고유형별 초기대응 매뉴얼 정비 및 정기적 점검

- 화재발생 위험이 높은 지점 등에 CCTV를 설치하여 상시 화재감시 체계 구축

❖ 소방시설의 설치 및 유지관리 철저

- 소화기, 공기호흡기, 휴대용비상조명등 관리유지 철저

- 무선통신보조설비, 연소방지시설 등 소방시설 정상 작동상태 유지

- 화재 시 열·연기를 배출할 수 있는 환기구 설치 및 관리

❖ 소방안전관리자 업무 철저

- 역사내 용접 등 각종 공사시 안전조치 확행(소방서 신고)

- 소방계획서의 이행, 자체점검 및 정기적 점검, 화재예방 조치 등

※ 지하구 소방시설 설치기준

○ 소화기구 (분전반 및 제어반 상부 자동확산소화기 설치)

○ 자동화재탐지설비 (하나의 경계구역 700m이내)

○ 통합감시시설 (공동구 중앙통제실과 소방서간)

○ 무선통신보조설비 (➋  국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공동구만 해당)

○ 연소방지시설 (전력 또는 통신사업용인 것만 해당)

- 살수구역 : 환기구 등을 기준으로 350m 이내 마다 1개 이상, 살수구역 길이 : 3m 이상

- 방화벽, 연소방지도료 : 양쪽방향으로 전력케이블 20m (통신케이블 10m) 이상 도포

기타 궁금한 사항은 동대문소방서 예방팀(☎6942-1271)으로 문의하시기 바랍니다.

동대문소방서장