(주) 엘제이이엔지 CCTV유지보수 뚝섬 장애처리 완료 보고서

구분	장애 점검 장비교체			점검일시			2018.11.09.
정기점검․고장(장애) 내역
점검/장애 사 항	1. 서버단에서 이상원인은 찾을 수 없었음 2. 천호대교,광진교 메인전원 확인 결과 누전 발생 확인 3. 각 함체 전원 온오프하며 누전 지점 확인 4. 낙뢰로 인한 광스위치들의 누전 및 오류 확인.
고장(장애) 수리통보	2018.11.09. 10:30	착수시간	2018.11.09. 14:00			완료시간		2018.11.09. 18:30 경
보수내역 및 조치내역	낙뢰로 인한 광스위치들의 누전 및 오류 확인 광스위치 5EA 및 지빅 5EA 교체 현장 작업 전구간 18:30분경 정상화 가동
기타사항
점검자	(주)엘제이이엔지 유태준주임				확인자

2018.   11.   09.

업체명 :   (주)엘제이이엔지

센터 상황전

센터 상황후

광스위치 교체전

광스위치 교체후

광스위치 교체 기기(5대)