< 가스관 이설 유의 참고 사항 >

□ 배관의 표시 및 부식방지 조치

○ 배관 외부에 가스명 등 표시

○ 매설배관은 전기부식 방지조치

○ 매설배관 직상부에 보호포 및 지면에 매설위치 확인할 수 있는 표지 설치

□ 배관의 설치 장소

○ 최고사용압력 : 중압 이하

○ 지반이 약한 곳에 설치되는 배관의 필요한 조치

○ 하천,하수구 등 암거내 설치 금지

○ 건축물 내부, 기초밑 설치금지

- 설치하는 경우 안전조치 방법

① 용접시공   ② 벽면 등에 견고하게 고정   ③ 환기가 양호하거나 기계환기설비

④ 환기가 불량하고 기계환기설비가 곤란할 경우:가스누출경보가기 설치 또는 비파괴시험 실시

□ 지하매설 배관의 설치

○ 매설깊이 : 0.6m 이상

- 매설깊이 미유지 부분

·PE관 : PLP보호관

·PLP : 동등이상의 보호관 또는 보호판[배관 외경(Do)×1.5배 이상]

○ 배관 되메움 재료

- 재료 : 모래 또는 양질의 흙(19mm 이하 입자)

○ 다짐공정 : 배관으로부터 30cm 마다 다짐 실시

○ 타시설물과 이격거리 : 0.3m 이상

- 미유지시 보호관 또는 보호판 조치