소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

과 업 지 시 서

2020.  02.

서울특별시 중랑물재생센터

Ⅰ. 과업의 목적

본 용역은 중랑물재생센터내 소화조, 저류조 정밀점검 및 실시설계용역으로서 시설물의 기능유지를 위한 유지관리계획의 수립과 물리적, 기능적 결함을 파악하고 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사‧측정하여, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 보수ㆍ보강 등의 방법을 제시하는데 목적이 있다.

Ⅱ. 과업의 개요

2.1 대상시설물 : 중랑물재생센터 내 소화조 2개소, 농축기동 저류조 4개소

2.2 시설물의 개요

○ 시설물의 위치, 규격

연번	위 치	규 격(용량)	비 고
1	제2처리장 소화조 : 9조	1조당 3,630㎥
2	제3처리장 소화조 : B계열 2-1	1조당 9,900㎥
3	농축기동 저류조 : 유입·농축 저류조	290㎥×2, 158㎥×2

○ 구조형식 : 수조

2.3 과업의 범위

1) 현장조사 및 자료수집과 분석‧평가

(1) 구조물 이력조사

(2) 기초 자료조사(점검 및 안전점검 자료, 설계서, 공사 지침서)실시

(3) 주변 환경영향 조사

2) 현장외관조사

(1) 구조물 손상상태조사(균열, 박리, 탈락, 철근노출)

(2) 퇴적물 상태조사

(3) 구조물 변형 상태조사

(4) 수조 단면 제원조사

(5) 외관상 문제가 되는 구간의 지반 및 기초 구조조사

3) 비파괴조사 및 내구성 조사

(1) 콘크리트 강도조사(반발경도, 필요시 코아 강도)

(2) 철근배근 상태, 피복두께 조사

(3) 탄산화(중성화) 상태조사

4) 시설물의 안전도 평가(필요시)

5) 시설물의 보수 ‧ 보강공법 제시

6) 유지관리계획 수립

7) 보수‧보강 부위에 대한 실시설계

2.4 과업기간 : 착수일로부터 2020. 12. 31.

Ⅲ. 과업내용 세부사항

3.1 일반사항

1) 계약자는 용역수행 과정에서 발주자의 감독하에 시설물의 안전관리에 관한   특별법(이하 “특별법”) 제20조 및 국토교통부장관이 지정 고시한 안전점검등에 관한 지침에서 정하는 안전점검등의 실시 방법 및 절차 등에 따라 본 용역을 성실히 수행하여야 한다.

2) 계약자는 본과업의 내용서와 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을         성실히 이행하여야 하며, 수행한 과업성과에 대한 모든 책임을 진다.

3) 계약자는 계약일로부터 10일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행 계획서를         작성 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

(1) 과업수행을 위한 구조물 각 부위별 조사항목에 대한 구체적으로 제시하고           조사 방법에 따른 일정계획서를 제출한다.

(2) 본 과업수행을 위한 조직체계 및 인원 투입계획(책임기술자, 분야별 책임            기술자 명시)를 작성 제출한다.

(3) 보안대책 및 각서

(4) 사업 책임기술자 및 분야별 책임기술자의 사용 인감 또는 서명

4) 본 과업 수행 중 제출하는 각종 성과(보고)도서에는 제출한 사업 책임기술자와         분야별 책임기술자가 갑에 등록한 인감이나 서명을 사용하여 서명 날인 하여야         한다.

5) 계약자는 본 과업 착수 후 수행일정계획에 따라 월간 공정보고서를 작성 제출하여야         하며, 발주자의 요구가 있을 때에는 과업진행 상황을 별도로 보고하여야 한다.

6) 계약자는 본 과업 수행 중 특수부분의 정밀안전점검에 대하여 외국 전문기술자         (또는 전문회사)의 참여가 필요한 경우 발주자의 사전승인을 받아 참여시킬 수         있다.

7) 계약자는 월간보고서에 전월의 인원, 투입실적 및 금월의 인원투입 계획을 매월         10일까지 제출 하여야 한다.

8) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 계약자가 임의로 교체할         수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주자의 사전 동의를 받아야 하고, 발주자가         과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서는 발주자의 요구에 의거 즉시         교체하여야 한다.

9) 본 과업은 계약기간 내에 예정공정에 맞추어 수행되어야 한다. 다만, 불가항력적인         사유 및 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우 발주자의 승인을         얻어 과업기간을 연기 또는 단축할 수 있다.

10) 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항이나, 과업수행 중 과업내용 및 정책 등의         변경이 불가피한 경우와 내용 해석은 발주자와 계약자가 상호 협의하여 처리하되         내용 해석상 이견이 있을 경우는 발주자의 해석에 따른다.

11) 과업수행에 사용한 공식자료 및 통계는 그 근거와 발행년도를 제시하여야 한다.

12) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되, 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며,         단위는 C.G.S 단위를 사용한다.

13) 발주자로부터 중간 성과품 제출지시가 있을 경우에는 이에 따라야 하며, 이에         소요되는 비용은 계약자가 부담한다.

14) 본 과업은 건설교통부에서 고시한 안전점검 및 정밀안전진단 지침을 준수하여야         한다.

15) 본 과업의 성과는 과업시행부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성하여야         한다.

16) 본 과업 수행과정에서 작성되는 각종 도서에 있어서 내용의 미비, 과오, 기술상         오류 등의 결함으로 물적․인적 피해발생시 용역 중 또는 완료 후에도 계약자는         책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종         도서가 용역성과의 첨부 자료로 된 경우에도 계약자의 책임한계는 동일하다.

17) 품질관리 및 기술이론상 특수시공이 요구되는 공법인 경우에는 그에 대한 공사         지침 또는 특기사항을 표기하여 성과의 활용에 착오가 없도록 하여야 한다.

18) 기술 분야별 성과는 상호 연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록         작성하여야 하며, 부록 작성 시의 관계 자료는 산출근거를 명시하고 색인(INDEX)         등을 작성하여 삽입시켜야 한다.

19) 본 과업 수행과 관련하여 습득한 기록, 자료 등은 발주자의 사전승인 없이 본         업무와 관련이 없는 일에 사용할 수 없으며, 계약자는 과업수행요원 모두에게         이를 주지시켜야 한다.

20) 본 과업수행에 따른 안전관리 및 교통정리 등의 미흡으로 발생되는 모든 민‧형사상의 책임은 계약자가 진다.

3.2 보안사항

1) 계약자는 과업수행 기간 중 모든 용역사항에 대한 보안책임이 있으며, 보완 규정을         준수하여야 한다.

2) 계약자는 보완대책을 수립하고 대표자와 참여 기술자의 보안각서를 착공계 제출시 발주자에게 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품은 발주자의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부를 유출         할 수 없다.

4) 기타 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약자가 진다.

3.3 과업변경 및 조정

과업수행자는 발주자의 계획 또는 방침 변경 등의 사유로 과업변경이 필요할 때에는 사전 협의하여 결정하며, 결정사항에 대하여 계약자는 지체 없이 이행하여야 한다.

3.4 과업수행자 책임한계

계약자가 제출한 과업성과품의 하자로 인한 시비ㆍ손실 또는 인명피해 기타공사 진행상 지장을 초래하였을 때에는 하자부분의 용역을 재 시행 하여야하며, 발주자가 결정하는 책임범위에 대하여 손해배상보증보험법에 의하여 배상을 하여야 한다.

Ⅳ. 과업시행

4.1 과업의 수행

1) 현장조사 및 자료수집과 분석․평가

(1) 공사이력사항과 변경상태 조사 분석ㆍ․평가

(2) 기존의 안전점검 및 정밀안전진단 자료를 수집 분석하고, 이를 기초로 수처리           구조물의 안전상태 변화를 분석한다.

(3) 정밀점검에 필요한 설계도서, 공사 지침서 등 관련 자료를 수집 분석하여            구조적인 안전성 검토에 참고하여야 한다.

(4) 균열 및 국부손상이 발생된 부분에 대해서는 원인을 규명하여 보수 또는 보강           공법을 제안하여야 한다.

(5) 본 구조물과 관련된 제반사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 반영한다.

2) 시설물의 내구성 및 내하력 조사

(1) 실적이 없는 경우에는 관련 전문지식과 연구 실적이 있는 기관과 협조하여           시행하되 발주청의 승인을 득하여야 한다.

(2) 결함 상세조사 및 내하력(필요시) 조사 등을 시행하여야 하며, 조사항목 및           조사계획 등은 시행 전 발주처와 사전 협의하여야 한다.

(3) 상세 외관조사는 설계도서, 과거보수이력 조사, 관계자의 의견 등을 수렴 검토한          후 손상상태(균열, 박리, 백화현상, 철근노출 파손 등)는 도면화 하여야 한다.

(4) 각종 측정장치는 공인기관 검정에 합격된 기기로 선정하고 기기이력(기기명,          제조회사, 제작년도, 측정능력) 등을 작성 시행 전 제출토록 한다.

3) 시설물의 안전도 평가(필요시)

(1) 시설물의 결함부위 진단 및 결함원인을 분석하여야 한다.

(2) 결함의 정도, 불량율, 내하력 조사 및 처짐 측정과 구조해석 등의 결과를 종합          검토하여 안전도를 산정하여야 한다.

(3) 안전도 평가는 시공된 구조물의 부재치수 및 시공 상태 등을 정밀조사 및 분석하여          실측된 구조물의 치수에 의한 구조해석을 실시한다.

(4) 안전진단 업무수행 중 구조물의 안전에 이상이 발견되어 긴급보수를 필요로          할 경우 이 사실을 발주처에게 보고하여야 한다.

(5) 구조해석은 공사 지침서, 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 적합하여야 한다.

4) 시설물의 보수․보강공법 제시

(1) 시설물의 부재별, 부위별, 등급별, 유형별로 손상에 대한 조치방안을 구체적인          공법과 공사 지침을 제시하여야 한다.

(2) 대상시설물에 대한 보수ㆍ보강공법 우선순위 및 유지관리계획을 수립하고, 보수         ㆍ보강방안에 대한 실시설계 도서를 작성하여야 하며, 특수공법이 필요할 경우          공사 지침 또는 특기사항을 명시하여야 하며, 아울러 긴급보수․보강대책이 필요한          경우에는 지체 없이 실시설계 도서를 작성 제출하여야 한다.

(3) 보수ㆍ보강공법의 채택은 구조해석 및 실험 등을 실시, 비교 분석하여 적정성이          확인된 공법을 제시하여야 한다.

(4) 시설물의 보수․보강 공법은 품질관리 및 시험항목을 제시하여야 한다.

6) 시설물의 기능유지를 위한 유지관리 계획 수립

(1) 시설물의 기능을 충분히 유지하기 위하여 다음과 같은 종합적이고 장기적인          유지관리 계획을 수립 제시하여야 한다.

- 구조적인 보수․보강공법

- 안전도 평가에 따른 개수 공사의 시기 및 방법

(2) 유지관리계획은 구조물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 보수대상, 공법, 소요          예산을 연차별 투자계획을 포함하여 작성한다.

(3) 보수대상은 우선순위를 결정하고 보수․보강공법은 공법별로 장단점 비교 검토          후 최적 안을 선정 제시하여야 한다.

7) 보수ㆍ보강 공사의 우선순위별 대책수립

(1) 보수시기, 보수우선순위, 보수대책은 작업여건을 감안, 수처리 구조물의 기능을          유지하는데 불편을 최소화 할 수 있는 방안으로 작성하여야 한다.

(2) 긴급 보수․보강대책은 구조물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 대상, 공법,          소요 예산을 작성 제시하여야 한다.

(3) 본 과업 수행 중 파악한 유지관리 상 문제점은 적절한 보완대책을 강구하여          유지관리 개선사항으로 제시하여야 한다.

8) 기존 수처리 구조물의 보수․보강실태 조사

(1) 기존 보수ㆍ보강부위 실태조사 및 평가

(2) 콘크리트 열화도 조사

(3) 열화콘크리트 보수․보강 공법, 신축조인트 보수공법

(4) 구조물 실측조사

- 상ㆍ하부 형식 및 폭, 높이, 연장 등을 실측하고 인접시설물의 영향 등을 정밀 조사한다.

4.2 콘크리트 구조물 보수․보강공법

1) 공법 선정의 기본조건

(1) 경화된 기존 콘크리트 표면에 침투성수지계 등을 사용함으로써 콘크리트와          보강수지 몰탈 등이 일체가 되어 구조적인 콘크리트 보강 효과가 있어야 한다.

(2) 염화물 누수 등 부식성 인자를 차단하고 방수 및 방식효과가 있어야 한다.          단, 물 분자는 차단되어야 하며 수분을 증발할 수 있을 정도의 통기성을 확보          하여야 한다.

(3) 콘크리트 보수ㆍ보강공법 검토는 시험시공 등을 실시하여 그 결과에 대한           공법을 적용한다.

(4) 도급자는 콘크리트 보수ㆍ보강 공사의 품질관리 등을 포함한 공사 지침서를          작성 제출 한다.

2) 공사 시방서 작성

(1) 바탕처리를 위한 방법 및 공법 등을 제시

(2) 기존 콘크리트면의 정비 한계

(3) 품질관리 기준 및 시험 항목

4.3 적용기준

1) 시설물의 안전관리에 관한 특별법령

2) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부고시 제2018-45. 2018.1.18.)

3) 토목공사표준일반시방서(2016, 국토교통부)

4) 콘크리트구조설계기준(2012, 한국콘크리트학회)

5) 콘크리트표준시방서(2016, 국토교통부)

6) 서울특별시 도로시설물유지관리요령(1999, 서울특별시)

7) 건설기술관리법 품질시험 규정

8) 서울특별시 전문시방서 (2009, 서울시)

9) 하수도공사 시공관리요령(환경부 2006.6)

10) 하수도분야 업무처리지침(서울시 2009)

Ⅴ. 성과품 인쇄 및 제출

1) 검토용 성과품의 제출

계약자는 본 용역의 제출 예정 성과품은 과업종료 10일전에 감독관에게 제출         사전검토를 받아야 한다.

2) 성과품 인쇄

계약자는 검토 받은 용역성과품을 수정하여 감독관의 확인을 받은 후 최종성과품을        인쇄토록 한다.

3) 제출목록

- 종합보고서  -------------------------------------------------------------------  5부

- 보수ㆍ보강 실시설계도서

설계서(단가,수량,시방 포함)  -----------------------------------------------  5부

보수 ․ 보강도(A3)  ---------------------------------------------------------   5부

- 성과품 디스켓 및 cd-rom --------------------------------------------------- 5SET

Ⅵ. 과업수행시 준수사항

1) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 도급자는 본 과업지시서와 관계법령 및 제반        규정에 따라 성실히 수행하고, 발주기관은 과업기간동안 도급자에게 협조하여야        한다.

2) 도급자는 본 과업을 수행하기 위한 과업 수행팀을 별도 구성하며, 과업의 내용에        따라 단계별 과업기간을 세분한 과업수행계획서를 작성 제출하여 효과적인 과업        수행이 될 수 있도록 한다.

3) 본 용역 과업수행 중에 추가 조사가 필요한 경우에는 도급자는 발주자에게 계획서를        제출 협의하여 결정하며 변경사항에 대하여는 추후 정산시 반영할 수 있다.

4) 본 과업 수행과정에서 작성되는 각종 도서는 우리청의 승인을 얻어야 하고 승인을  받아        작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등에 대한 도급자의        책임은 면제될 수 없으며, 제3자에 의해 작성된 각종도서의 용역 성과도를 첨부하는        경우도 또한 같다

5) 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절        하거나 과업지시서를 변경할 수 있다.

6) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 과업수행상 필요하다고        인정하는 추가 과업에 대하여 도급자와 발주자간에 협의로 결정하며 도급자는        결정된 추가과업에 대하여 성실히 수행하여야 한다.

7) 본 과업지시서 및 기타 사항에 대하여 발주자와 도급자가 의견을 달리하는 경우        협의에 의하여 결정하되, 협의 불가 시에는 우리청의 의견에 따른다.

8) 통계자료는 공신력 있는 제정경제원, 국토교통부 및 정부기관, 한극은행통계, 기타        공공기관의 자료를 활용하되 인용된 자료는 반드시 출처를 명기하여야 한다.

9) 본 용역을 수행함에 있어서 새로운 개선안이 도출되어 용역비 및 용역기간의 조정이        불가피하여 분쟁의 소지가 발생하였을 경우 도급자는 발주자에게 실시설계의        구체적인 범위 및 재계약의 방법 등을 검토, 제출 협의하여 결정한다.

10) 본 용역 수행과정 중에 도급자는 과업범위(검토대상 범위)의 확대, 추가조사 등의        사항에 대하여 변경이 필요한 경우에는 발주자에게 제출 협의하여 결정하며, 변경        사항에 대하여는 정산시 반영할 수 있다.

11) 신기술 신공법 및 특수구조물에 대한 사항은 우리청과 협의 후 설계에 적용한다.

Ⅶ. 예정공정표

추진일정 과업내용	주 요 내용	과업수행기간(270일간)										비고
		27	54	81	108	135	162	189	216	243	270
1. 자료수집 및 검토	- 설계도서,시방서,공사이력사항등 조사 - 외국유사 사례조사 - 관리부서의 점검 및 진단자료 수집 - 복개구조물 관리대상 자료 수집 - 기타 자료수집
2. 상세외관 조사 및 현장시험	- 설계도서, 과거보수․보강이력조사, 관계자의 의견조사 - 손상상태 도면화 - 결함상세 조사 및 구조물 실측조사 - 철근배근상태, 피복두께조사 - 탄산화(중성화),콘크리트 강도시험등
3. 시설물의 안전도 평가 (필요시)	- 현장조사 및 시험자료에 의한 종합적인 평가 - 결함발생 원인에 대한 원인분석 및 보수 내용에 의한 평가
4. 보수․보강 공법제시	- 보수․보강방안에 대한 실시설계 도서작성 - 적정성이 확인된 공법 제시 - 보수․보강 대상 공법, 소요 예산 작성
5. 유지관리 방안수립	- 장기적인 유지관리 계획수립
6.종합보고서 및 설계서 작성	- 과업지시서에 의한 보고서 작성 - 설계서 작성