구매시방서

Ⅰ. 일반과업내용서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 뚝도아리수정수센터(서울시 성동구 왕십리로 27)의 정수약품 무기응집제(PAC 3종) 구입에 적용한다.

나. 계약을 이행함에 있어 뚝도아리수정수센터(이하 “계약자”)와 공급업체(이하 “계약상대자”)는 신의성실의 원칙에 따라 이행한다.

다. 계약상대자는 본 계약·납품과 관련되는 법령(법률, 시행령, 조례, 규칙, 고시 등)과 계약사항, 본 구매시방서를 준수한다.

2. 구입개요

가. 사 업 명 : 폴리염화알루미늄(PAC 3종) 구매(2022-1)

나. 구매품목 : 폴리염화알루미늄 15~18% (염기도 35 이상)

다. 구 입 량 : 150톤

라. 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

마. 납품장소 : 뚝도아리수정수센터 내 지정 약품저장탱크

3. 입찰참가자격

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명) 규정에 의한 자격을 갖추고, 다음 각 호의 조건을 모두 구비한 업체이여야 한다.

나.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제2조에 규정된 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된“중소기업ㆍ소상공인 확인서”를 소지한 업체

다.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 시행령 제10조 규정에 의한 폴리염화알루미늄(세부분류번호:4710160803) 직접생산증명서를 보유한 업체이어야 한다.

라.「먹는물관리법」제21조에 의한 수처리제제조업(응집제)를 소지한 업체(업종코드 7440)이어야 한다.

4. 물품규격기준

구매품목인 폴리염화알루미늄 15~18%의 성분규격 및 시험방법은 환경부고시 제2017-190호(2017.10.23.)「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따른다.

□ 성분규격 기준〔수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부고시 제2017-190호)〕

항목	기준
성상	이 품목은 무색 내지 엷은 황갈색의 투명한 액체이다.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
비중(20 ℃)	1.19 이상
pH	3.5∼5.0
산화알루미늄(Al2O3)	3종 15.0∼17.0 %
염기도	35 % 이상
황산이온(SO42-)	3.5 % 이하
암모니아성질소(NH3-N)	0.01 % 이하
철(Fe)	0.01 % 이하
비소(As)	5 mg/kg 이하
납(Pb)	10 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하
망간(Mn)	25 mg/kg 이하
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하

5. 납품장소 및 납품방법

가. 납품장소는 뚝도아리수정수센터(서울시 성동구 왕십리로 27)내 약품저장탱크에 입고하여야 한다.

나. 납품방법은 “계약자”의 요구에 의해 공문 또는 유·무선으로 가능하며, “계약자”의 약품 저장 여건상 분할하여 납품 요구를 할 수 있으며, “계약자”가 지정한 납품일을 준수하여 납품하여야 한다.

다. 납품시 “계약자”의 요구가 있을 경우 약품탱크 청소 후 약품을 입고한다.

6. 납품량 및 검수방법

가. 납품량은 매 차량 출입 시 공인 계량증명업소에서 계량하여 증명서를 제출하여야 하며, 이에 소요되는 비용일체는 “계약상대자”가 부담하여야 하고 뚝도아리수정수센터 내 계량근대에서 계근하여야 한다.

나. 납품되는 물품의 중량이 납품 요구량을 초과하여 납품된 경우 납품을 요구한 중량으로 약품비를 지출한다.

다. 물품에 대한 품질검사는 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 환경부고시 제2017-190호(2017.10.23.)」에 의거 분석하고 규격에 적합하여야 한다.

라. 물품의 품질검사는 납품완료 후 시료체취하여  “계약자”가 제시한 항목에 대하여 공인시험기관에 분석을 의뢰하며, 이에 소요되는 제반 비용은 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

마. 성분검사 규격에 불합격한 경우 지체없이 납품된 물품을 회수하고, 회수 수량만큼 즉시 재 납품하여야 한다. 이에 따른 비용은 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

바. 납품이 적기에 되지 못하여 수질관리에 중대한 지장을 초래할 경우 그 모든 책임은 “계약상대자”에 있으며 “계약자”는 계약해지를 할 수 있다.

사. 물품의 운송은 폴리염화알루미늄(PAC) 전용차량으로 하여야 하며, 운송과정에서 품질저하 등의 요인이 없도록 하여야 한다.

7. 기타사항

가. “계약상대자”는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없으며 위반 시 계약을 해지할 수 있다.

나. 산업안전보건법 등 관련법 규정을 성실히 준수하고 안전사고 예방 의무를 다하여야 하며, 이를 불이행하여 일어난 사고 및 시설물 손상 발생 시 이에 대해서는 “계약상대자”가 책임을 진다.

Ⅱ. 특별과업내용서

1. 안전․보건확보 의무사항 이행 특별사항

가. 발주부서는 계약상대자에게 유선 또는 서면으로 안전․보건관계 법령에 관한 사항을 과업으로 지시할 수 있다.

1) 안전․보건관계 법령은 산업안전보건법과 중대재해처벌법 및 이에 따른 지침 등을 의미한다.

나. 과업수행 범위

1) 계약상대자는 산업안전보건법에 따라 작업 착수 전 위험성평가를 실시하여야 하며, 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입․변경 시 등 중대재해 발생 우려 시 수시 위험성평가를 실시하고 그 결과를 발주부서(건설관리기술인 경유)에 제출하여야 한다.(단, 건설관리기술인이 없을 경우 발주부서에 직접 제출)

a. 위험성 평가의 최초평가는 작업 착수 전에 실시하여야 하며 최초평가 및 정기 평가는 전체 작업을 대상으로 한다.

b. 수시평가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계획이 있는 경우에는 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시하여야 한다. 다만 제5호는 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다.

1. 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)

4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

5. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생

6. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

2) 계약상대자는 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 산업안전보건법 제26조에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시 작업을 중단하는 등 근로자의 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

3) 계약상대자는 작업장에 투입되는 근로자가 유해․위험요소를 발견했을 경우 상수도사업본부 위험신고센터(주간 : ☎3146-1649, 야간 및 휴일 : ☎3146-1590)로 익명 신고할 수 있게끔 근로자 교육을 실시하고 신고 절차를 안내해야 한다.

4) 계약상대자는 위 사항 외에도 안전․보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.

5) 계약상대자는 근로자가 산업안전보건법 제29조에 의하여 특별교육이 필요한 작업을 하는 경우 작업 전 특별안전교육 이수 내역을 발주부서에 제출하여야 한다.

a. 계약상대자가 교육을 위한 장소, 자료 등을 요청할 경우 발주자는 적극 협조하여야 한다.

6) 발주자와 계약상대자는 근로자가 쾌적한 작업환경에서 업무를 수행할 수 있도록 상호 노력한다.

a. 발주자는 근로자의 건강을 보호하기 위하여 계약상대자에게 위생시설 설치장소를 제공하거나 자신의 위생시설을 이용할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

1. 위생시설: 휴게시설, 세면･목욕시설, 세탁시설, 탈의시설, 수면시설

8) 발주자는 계약상대자 근로자와 작업 장소에서 발파작업, 화재･폭발, 토사･구축물 등의 붕괴 또는 지진 등을 대비하여 상호간에 연락체계 및 신호방법을 정하고 대피방법에 따라 정기적인 교육･훈련을 실시 한 후 개선사항을 보완하여야 한다.