상수도관 파손 가상시나리오에 대한

긴급 누수복구 조치 사항

□ 일시 : 2014. 11. 10(월) 13:00 ～ 16:00

□ 사항처리기관 : 강서수도사업소

□ 점검부서 : 상수도사업본부 시설안전부

□ 조치사항 목차

1. 누수발생 및 복구계획(가상)	1

2. 수돗물 단수안내

2-1 수돗물 단수 안내문	3

2-2 상수도사업본부 단수홍보안내 게시문	4

2-3 급수차 지원요청(누수가상훈련)	5

2-3 상수도 메시지 전송 이용 단수안내	6

2-4 엠프차량 단수홍보멘트	7

3. 경찰서, 구청 등 유관기관 도로굴착협조요청 발송(FAX)	8

4. 누수복구 완료분석 보고(가상)	11

누수발생 및 복구계획 보고(가상훈련)

수신 : 상수도사업본부장                          보고자 : 강서수도사업소장

1. 발생일시	2014년 11월 10일(월) 13시 00분
2. 누수위치	양천구 목4동 904-5 ( 목4동주민센터 건너편)	3. 주요도로명	목동중앙로 (편도2차선중 2차로)
4. 누수개요	누수내용	관종	SP	관경	D=1,000㎜	부설연도	1992년	부설심도	1.4m
수계현황	정수장	영등포	배수지	목동배수지	가압장
누수원인	동절기 기온급강하로 인한 접합부 파열
피해상황 (추정금액)	-
원 인 자	-
5. 현장응급조치사항	직원출동현황 (일반직, 기능직)	현장지휘자 : 시설관리과장 출동자: 누수복구담당외 8명	누수 연락시간	11월 10일 13시 05분
현장 도착시간	11월 10일 13시 30분
감리자 성명 (휴대폰번호)	㈜이준엔지니어링 정종천 (*************)	수계조절 급수내용	급수차 지원 1대
응급조치한 내 용	∙ 교통안내원 배치 및 표지판 설치(안전휀스 및 라바콘 설치) ∙ 누수되는 수돗물을 하수맨홀로 유도 ∙ 유관기관에 공사협조 요청(양천구청, 경찰서,도시가스 유선연락)
6. 복구계획	업체 지시시간	11월 10일 13시 07분	출동인원	10명	출동장비
현장 도착시간	11월 10일 13시 35분	복구공종	강관용접	굴착기 : 2대 양수펌프 : 100㎜ 2대 발전기 : 1대 조명등 : 3대 작업차량 : 3대용접기 : 1대 기 타 :캇타기등 5대
시 간 별 복구내용	∙ 안전시설 및 교통안내원 배치 : 13시 30분 ∙ 양수작업 및 터파기 시행 : 13시 45분 ∙ 관노출 및 누수복구 : 14시 30분 ∙ 누수복구 완료(예정)시간 : 16시 00분
도로포장준비 및 복구계획	∙ 포장종류 및 준비 : ASP(A-1) ∙ 복구 주체 : 강서수도사업소(포장복구팀)
7. 단수현황	∙ 단수(예상)지역 : 목4동 797~799 일부 지역
∙ 단수시간 : 14:00~16:00(2시간)	단수세대수 : 200세대
∙ 급수차지원현황 : 2.5톤 1대
∙ 단수홍보 방법 : 통합음성메세지 및 상수도홈페이지 게재 메가폰 가두홍보 및 단수안내문게첨
8. 기타사항	∙ 언론사 취재현황 : 없음 ∙ 현장내 사고사항 : 없음 ∙ 차량통제 등 차량흐름상태 : 양호

따로붙임 : 위치도(1:3,000- 단수구역 표시) 및 현장사진  1부

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 양천구 목동 904-5 목4동 주민센터 건너편

그림설명	위치도
그림설명		GIS 도면

목동4단지아파트

경인로 방향

누수지점

누수지점

(가상) 수돗물 단수안내

○ 단수일시 : 2014년 11월 10일 (월) ○ 단수시간 : 오후 14:00 ~ 16:00 (2시간) ○ 단수지역 : 목동 797~799일대 일부지역 ○ 단수이유 : 긴급누수복구공사 ▶ 비가 내리면 공사가 연기될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다. ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. ▶ 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다.
공사 문의	주간(담당자) : 02)3146-4011 야간(당직실) : 02)3146-4090	공사감독자 : 정종천 ************* 현장 소장 : 조용진 *************

단수지역

누수위치

강서수도사업소장

비상급수계획(가상훈련)

□ 영등포정수장 목동 배수지 수계 배수관 누수

- 배수관 D=1,000mm 누수 (목동 904-5번지 목4동주민센터 앞)

□ 수계전환 및 제수변조절

정수장	배 수 지		위 치	제수변규격 (퇴수변규격)	밸 브 종 류	밸브조정		비 고
	기존	전환				평시	비상
영등포	목동	목동	목4동 904-5	1000	중간	개	폐	이성실 남한석
			목4동 758-6	1000	중간	폐	폐 (확인)
			목4동 758-6	300	퇴수변	폐	개	이성실
			목4동 773-3	200	분기	개	폐	남한석

※ 제수변 조절 책임자 : 이성실, 남한석

※ 단수구역 : 양천구 목동 797~799번지 일대

단수세대 : 200세대

- 격자형 상수도관 배관망 형성으로 중간제수변 잠금시 해당지역만 단수

□ 급수차 운영 계획

소 속	규 격	운전기사	탑 승 자	급수차 대기위치
남부수도사업소	2.5 ton	남부수도	여수현 (*************)	목4동 797-9번지 앞
강남수도사업소	2.5 ton	강남수도	류태현 (*************)	목4동 798-8번지 앞
강서수도사업소	2.5 ton	문영철	박용석 (*************)	목4동 799-5번지 앞

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강서수도사업소
수신자		수신자참조
(경유)
제목	급수지원요청(목동배수지 수계 1000mm 누수-가상훈련)

1. 우리사업소 관내 양천구 목4동 904-5번지 앞 영등포정수장 수계 D=1,000mm 돌발누수로 인한 단수세대 급수지원을 위한 급수차 지원을 요청하오니 긴급 지원하여   주시기 바랍니다.

가. 지원 사업소 : 남부수도사업소, 강남수도사업소

나. 지 원 시 간 : 2014. 11. 10 14시00분 ~ 누수복구 완료시

다. 도 착 요 청 : 2014. 11. 10 14시00분

라. 집 결 장 소 : 강서수도사업소.  끝.

	강서수도사업소장
	남부수도사업소장, 강남수도사업소장
주무관			주무관
협조자
시행	시설관리과-23668	(	2014.11.10	)	접수		(		)
우	135-855	서울시 양천구 목동 동로 125(신정동 319-15)	/	홈페이지 http://water.seoul.go.kr
전화	02)3146-4011	/전송	02)3146-4039	/	이메일 sjangwon@seoul.go.kr	/	공개

<상수도사업본부 홈페이지 단수안내 게시 >

<상수도사업본부 메시지 전송시스템 이용 단수홍보 >

< 엠프방송 멘트 >

강서수도사업소에서 알려드립니다. 본 훈련은 가상훈련입니다.

목4동 904-5번지 앞 상수도 긴급누수공사로 인하여 오늘 오후 14시

부터 16시까지 일시적으로 수돗물 공급이 중단됨을 알려드립니다.

생활에 불편한 점이 있으시더라도 이해하여 주시고 단수기간 중 사용하실  수돗물을 미리 받아 주시기 바랍니다.

불편한 사항은 국번없이 120번 안내전화로 연락주시면 즉시 조치하겠습니다.

단수시간을 다시한번 말씀드리면 2014.11.10일 14시부터 16시까지 목4동 797~799번지 일대가 단수됩니다.  감사합니다.

F A X 송신서

2014. 11. 10

구 분		내 용
받으실 분	성 명	민원실 근무자
	근 무 부 서	양천경찰서(교통과 교통정보센터)
	F A X 번호	02) 2065-0867
	전 화 번 호	02) 3662-3002, 2696-0112
	제 목	긴급누수복구공사에 따른 업무 협조요청(가상훈련)
	수량(표지포함)	3매
보내는 이	근 무 부 서	강서수도사업소 시설관리과
	주 소	양천구 목동 동로 125(신정동 319-15)
	성 명	긴급누수복구 담당 박학중
	전 화 번 호	02)3146-4011
	F A X 번호	02)3146-4039
내 용	※ 실제상황이 아니고 가상훈련상황입니다. 첨부 : 단수안내문 1부.

F A X 송신서

2014. 11. 10

구 분		내 용
받으실 분	성 명	민원실 근무자
	근 무 부 서	양천구청 민원실
	F A X 번호	02) 2648-8168
	전 화 번 호	02) 2620-3000
	제 목	긴급누수복구공사에 따른 업무 협조요청(가상훈련)
	수량(표지포함)	3매
보내는 이	근 무 부 서	강서수도사업소 시설관리과
	주 소	양천구 목동 동로 125(신정동 319-15)
	성 명	긴급누수복구 담당 박학중
	전 화 번 호	02)3146-4011
	F A X 번호	02)3146-4039
내 용	※ 실제상황이 아니고 가상훈련상황입니다. 첨부 : 단수안내문 1부.

“아리수, UN 공공행정상 대상 수상!”
	강서수도사업소
수신자	양천구청장(토목과장), 양천경찰서장(경비교통과장)
(경유)
제 목	긴급누수복구공사에 따른 업무 협조 요청(가상훈련)

1. 항상 상수도 행정에 많은 관심을 기울여 주심에 깊은 감사드립니다.

2. 우리사업소 관내 양천구 목4동 904-5앞 도로상 상수도관에서 누수가  발생하여 긴급 누수복구공사(가상훈련)를 시행코자 하오니,

3. 공사시행 구간 내 시민의 안전사고 예방 및 원활한 교통소통을 위하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강서수도사업소 관내 상수도 긴급누수복구공사

나. 누수위치 : 양천구 목4동 904-5번지 앞(편도2차로 중 2차선)

다. 훈련일자 : 2014.11.10(월) 13:00 ~ 16:00

라. 시 공 사 : 상협건설  대표 주상호

※ 현장감리 : 정종천(*************)

붙  임  1. 위치도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관			주무관
협조자
시행	시설관리과-23669	(	2014.11.10.	)	접수		(		)
우	135-855	서울시 양천구 목동 동로 125(신정동 319-15)	/	홈페이지 http://water.seoul.go.kr
전화	02)3146-4011	/전송	02)3146-4039	/	이메일 sjangwon@seoul.go.kr	/	공개

누수복구공사 완료 분석보고(가상훈련)

수신: 상수도사업본부장                                  발신  강서수도사업소장

□ 누수발생 현황

발 생 일 시		2014년 11월 10일 (13시 00분)
누 수 위 치		양천구 목4동 904-5 (목4동 주민센터 앞)						3. 주요도로명			목동중앙로 (편도2차로 중 2차로)
누수개요	누수내용	관종	SP		관경	D=1,000㎜		부설연도		1992년			부설심도		1.4m
	수계현황	정수장		영등포			배수지		목동			가압장
	누수원인	기온급강하(영하 10℃이하)로 인한 접합부 파열
	원 인 자	해당없음
	피해상황	(추정금액 기재)
	원인분석

※ 원인분석 : 누수원인이 노후관인 경우에는 개량계획 포함 기재

□ 출동현황 및 응급조치 내용

출동현황	인 원 현 황				장 비 현 황
	구 분	인원수	연락시간	도착시간	굴 착 기	1대	작업차량	3대
	계	21			양수펌프	3대	발 전 기	1대
	사업소직원	11	13:10	13:35	콤프레샤	1대	기 타	5대
	복구업체	10	13:10	13:35	용 접 기	1대
응급조치 내용		∙교통안내원 배치 및 교통안내 표지판 설치(안전휀스 라바콘 설치) ∙누수되는 수돗물을 하수맨홀로 유도 ∙유관기관에 공사협조 요청
적정여부 분석

※ 적정여부 분석 : 출동현황 및 응급조치 적정여부를 분석하여 기재

□ 시간별 작업현황 분석

구 분		예정시간	완료시간	적정여부 분석
작 업 내용	계
	현장교통정리	13:20	13:35
	토공(터파기)	13:40	14:30
	제수변 조절	14:00	14:30
	단 수 시 행	14:00	16:00
	목침지수 및 용접	14:30	15:30
	복구완료 및 통수	15:30	16:00
	도로포장 복구	16:00	17:00	포장종류 : ASP(A-1)

※ 적정여부 분석 : 제수변 조절 및 단수시간 등 작업내용별로 구분하여 작성

- 작업내용은 현장여건에 맞게 조정

□ 단수조치 및 홍보 행정조치 현황

구 분	조 치 내 용	적정여부 분석
단수대상	□단수지역 : 목4동 797~799번지 일대 □단수세대 : 200세대 □단수시간 : 14:00~16:00(2시간)
조치사항	□ 급수차 지원 : 3 대. □ 펫트병 배포 : 400병 □ 기 타 :
홍보내용	□상수도홈페이지 게재 : 통합메일발송 □단수안내문 게첨 : 200개소 □가두방송 : 메가폰 시행 □기 타 :

※ 적정여부 : 단수조치 및 홍보내용에 대하여 구분하여 작성

□ 총괄 분석

구 분	총 괄 분 석 내 용
	간부직 총괄 상황지휘 양호 누수복구 가상훈련 모범적 실시 양호
사고 교훈

※ 누수원인, 출동과정, 복구지연, 단수홍보 등을 구분하여 분석 후 상세히 기록